## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 610-SV Lysovice-Zvonovice-Rostěnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0646.6219.0514.01 - Lysovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 280 | 278 | 278 | 277 | 275 | 272 | 270 | 267
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 190 | 207 | 236 | 264 | 262 | 259 | 257 | 254
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 200 | 217 | 246 | 274 | 272 | 269 | 267 | 264
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 68.6373 | 66.1389 | 58.4546 | 47.265 | 46.92 | 46.4025 | 46.0575 | 45.54
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 85.9409 | 82.8341 | 73.4528 | 59.595 | 59.16 | 58.5075 | 58.0725 | 57.42
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.025053 | 0.024141 | 0.021336 | 0.017252 | 0.017126 | 0.016937 | 0.016811 | 0.016622
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.021053 | 0.020313 | 0.018248 | 0.015001 | 0.014892 | 0.014728 | 0.014618 | 0.014454
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.021053 | 0.020313 | 0.018248 | 0.015001 | 0.014892 | 0.014728 | 0.014618 | 0.014454
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0001 | 0.00054688 | 0.001158 | 0.0015002 | 0.0014892 | 0.0014728 | 0.0014618 | 0.0014454
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0039 | 0.0032813 | 0.0019301 | 0.00075008 | 0.0007446 | 0.00073639 | 0.00073091 | 0.0007227
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 288.3922 | 256.4555 | 203.2278 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 288.3922 | 256.4555 | 203.2278 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 343.1867 | 304.7875 | 237.6202 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.09901 | 0.54146 | 1.1466 | 1.4853 | 1.4745 | 1.4582 | 1.4474 | 1.4311
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 610-SV Lysovice-Zvonovice-Rostěnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0646.6219.0514.01 - Lysovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Lysovice |  |  | < 100 | 0.6
S.S |  | RVS Lysovice |  |  | 101-300 | 0.5
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Lysovice |  |  | 72 | 0.534
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0