## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 614-SV Nové sady-Březina
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0646.6219.0518.01 - Nové Sady - část obce Březina
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 26 | 26 | 26 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 10.2444 | 10.5833 | 11.0299 | 11.4765 | 11.4765 | 11.3081 | 11.3081 | 11.1398
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 13.2757 | 13.6147 | 14.0613 | 14.5079 | 14.5079 | 14.2949 | 14.2949 | 14.082
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0037392 | 0.0038629 | 0.0040259 | 0.0041889 | 0.0041889 | 0.0041275 | 0.0041275 | 0.004066
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0036972 | 0.0036972 | 0.0036972 | 0.0036972 | 0.0036972 | 0.003643 | 0.003643 | 0.0035887
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0036882 | 0.0036882 | 0.0036882 | 0.0036882 | 0.0036882 | 0.003634 | 0.003634 | 0.0035797
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 2.1e-05 | 0.00011143 | 0.00024058 | 0.00036972 | 0.00036972 | 0.0003643 | 0.0003643 | 0.00035887
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 2.1e-05 | 5.427e-05 | 8.8139e-05 | 0.00012201 | 0.00012201 | 0.00012022 | 0.00012022 | 0.00011843
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 148.5975 | 148.5975 | 148.5975 | 148.5975 | 148.5975 | 148.5975 | 148.5975 | 148.5975
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 148.9601 | 148.9601 | 148.9601 | 148.9601 | 148.9601 | 148.9655 | 148.9655 | 148.9711
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 150.6523 | 155.6364 | 162.2041 | 168.7718 | 168.7718 | 168.778 | 168.778 | 168.7843
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.072664 | 0.38559 | 0.83245 | 0.66857 | 0.66857 | 0.65876 | 0.65876 | 0.64895
celk.délka potrubí | Lc | km | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.406
celk.náhradní délka | Ln | km | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.553 | 0.553 | 0.553 | 0.553 | 0.553
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 614-SV Nové sady-Březina
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0646.6219.0518.01 - Nové Sady - část obce Březina
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.N |  | ÚV Březina |  |  |  | 2 | [5 empty] | 89.335 | 2025/2027
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | ATS v ÚV Březina |  |  | 2 | 60 | [5 empty] | 0.663 | 2025/2027
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Výtlačný řad Březina |  |  | < 100 | 0.42 | [5 empty] | 1.2299 | 2025/2027
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Březina |  |  | < 100 | 0.866
S.N |  | RVS Březina |  |  | < 100 | 0.12 | [5 empty] | 0.25316 | 2025/2027
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Březina |  |  | 37 | 0.185
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 91.481