## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 624-sam. vod. Rychtářov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0646.6219.0537.11 - Vyškov - část obce Rychtářov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 531 | 528 | 527 | 525 | 521 | 517 | 512 | 507
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 531 | 528 | 527 | 525 | 521 | 517 | 512 | 507
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
počet zásob. osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 571 | 568 | 567 | 565 | 561 | 557 | 552 | 547
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.015833 | 0.016702 | 0.018226 | 0.019773 | 0.019641 | 0.019508 | 0.019343 | 0.019178
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.015188 | 0.015673 | 0.016579 | 0.017452 | 0.017335 | 0.017218 | 0.017072 | 0.016926
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.014234 | 0.014719 | 0.015625 | 0.016498 | 0.016381 | 0.016264 | 0.016118 | 0.015972
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.000954 | 0.000954 | 0.000954 | 0.000954 | 0.000954 | 0.000954 | 0.000954 | 0.000954
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.000645 | 0.001029 | 0.0016467 | 0.0023211 | 0.0023056 | 0.00229 | 0.0022706 | 0.0022512
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 55.0777 | 57.8577 | 62.7755 | 67.7329 | 67.2744 | 66.8158 | 66.2426 | 65.6694
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 68.2971 | 70.9978 | 75.4989 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 72.8745 | 75.5993 | 80.1086 | 84.626 | 84.659 | 84.6925 | 84.735 | 84.7782
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 75.9693 | 80.5628 | 88.0656 | 95.8813 | 95.9186 | 95.9566 | 96.0047 | 96.0537
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.10102 | 0.16116 | 0.25791 | 0.36353 | 0.36109 | 0.35866 | 0.35562 | 0.35258
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16
Qp | m3/d | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 109.0822 | 106.3023 | 101.3845 | 96.4271 | 96.8856 | 97.3442 | 97.9174 | 98.4906
Qp | m3/d | 120.7815 | 118.4003 | 114.2268 | 109.9871 | 110.3496 | 110.7122 | 111.1654 | 111.6186
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 109.0822 | 106.3023 | 101.3845 | 96.4271 | 96.8856 | 97.3442 | 97.9174 | 98.4906
Qp | m3/d | 120.7815 | 118.4003 | 114.2268 | 109.9871 | 110.3496 | 110.7122 | 111.1654 | 111.6186
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 624-sam. vod. Rychtářov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0646.6219.0537.11 - Vyškov - část obce Rychtářov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 531 | 528 | 527 | 525 | 521 | 517 | 512 | 507
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 531 | 528 | 527 | 525 | 521 | 517 | 512 | 507
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 571 | 568 | 567 | 565 | 561 | 557 | 552 | 547
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 43.3785 | 45.7597 | 49.9332 | 54.1729 | 53.8104 | 53.4478 | 52.9946 | 52.5414
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 55.0777 | 57.8577 | 62.7755 | 67.7329 | 67.2744 | 66.8158 | 66.2426 | 65.6694
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.015833 | 0.016702 | 0.018226 | 0.019773 | 0.019641 | 0.019508 | 0.019343 | 0.019178
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.015188 | 0.015673 | 0.016579 | 0.017452 | 0.017335 | 0.017218 | 0.017072 | 0.016926
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.014234 | 0.014719 | 0.015625 | 0.016498 | 0.016381 | 0.016264 | 0.016118 | 0.015972
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000954 | 0.000954 | 0.000954 | 0.000954 | 0.000954 | 0.000954 | 0.000954 | 0.000954
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000635 | 0.00090117 | 0.0013056 | 0.0017452 | 0.0017335 | 0.0017218 | 0.0017072 | 0.0016926
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 1e-05 | 0.00012785 | 0.00034117 | 0.00057592 | 0.00057206 | 0.00056821 | 0.00056339 | 0.00055857
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 68.2971 | 70.9978 | 75.4989 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 72.8745 | 75.5993 | 80.1086 | 84.626 | 84.659 | 84.6925 | 84.735 | 84.7782
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 75.9693 | 80.5628 | 88.0656 | 95.8813 | 95.9186 | 95.9566 | 96.0047 | 96.0537
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.17107 | 0.24277 | 0.35171 | 0.47015 | 0.467 | 0.46386 | 0.45992 | 0.45599
celk.délka potrubí | Lc | km | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.712 | 3.712 | 3.712 | 3.712 | 3.712 | 3.712 | 3.712 | 3.712
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 624-sam. vod. Rychtářov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0646.6219.0537.11 - Vyškov - část obce Rychtářov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Vrt HV1-Rychtářov |  |  |  | 1.9
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS u vrtu |  |  | 1.1 | 65
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Rychtářov |  | 435 | 432 | 200
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Rychtářov |  |  | < 100 | 6.385
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Rychtářov |  |  | 193 | 1.64
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0