## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 601-SV Vyškov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
601-SV Vyškov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 66908 | 66450 | 66382 | 66096 | 65618 | 65046 | 64456 | 63819
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 62063 | 62451 | 63998 | 65037 | 64565 | 64004 | 63425 | 62794
dtto | % | 92.7587 | 93.9819 | 96.4087 | 98.3978 | 98.3953 | 98.3981 | 98.4005 | 98.3939
počet osob s ČOP | os. | 5016 | 5098 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108
počet zásob. osob s ČOP | os. | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430
dtto | % | 28.5088 | 28.0502 | 27.9953 | 27.9953 | 27.9953 | 27.9953 | 27.9953 | 27.9953
počet všech zásob.obyvatel | os. | 63493 | 63881 | 65428 | 66467 | 65995 | 65434 | 64855 | 64224
dtto | % | 88.2779 | 89.2841 | 91.5205 | 93.3473 | 93.3108 | 93.2719 | 93.2307 | 93.1768
délka vodovodních řadů | km | 497.28 | 497.28 | 500.63 | 555.8 | 581.75 | 581.75 | 581.75 | 581.75
- z toho přivodné řady | km | 132.409 | 132.409 | 133.231 | 187.401 | 213.351 | 213.351 | 213.351 | 213.351
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0.61698 | 28.9059 | 12.1631 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 364.871 | 364.871 | 367.399 | 368.399 | 368.399 | 368.399 | 368.399 | 368.399
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0.68808 | 0.27144 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 35.156 | 35.156 | 35.156 | 35.156 | 35.156
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 6.3253 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 6.3253 | 6.0431 | 6.0431 | 6.0431 | 6.0431
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 3.0229 | 3.104 | 3.2723 | 3.4313 | 3.4142 | 3.3938 | 3.3727 | 3.3498
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 2.6738 | 2.7292 | 2.8524 | 2.963 | 2.9482 | 2.9307 | 2.9125 | 2.8927
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 1.7946 | 1.85 | 1.9715 | 2.0822 | 2.0674 | 2.0498 | 2.0317 | 2.0119
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.87924 | 0.87924 | 0.88088 | 0.88088 | 0.88086 | 0.88085 | 0.88083 | 0.88082
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.3491 | 0.3748 | 0.41992 | 0.4683 | 0.46593 | 0.46311 | 0.4602 | 0.45704
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 9756.9349 | 10024.6051 | 10585.5275 | 11112.2506 | 11053.1096 | 10982.7624 | 10910.1825 | 10831.1197
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 77.4358 | 79.3409 | 82.5533 | 85.8249 | 85.8254 | 85.8255 | 85.826 | 85.8267
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 115.375 | 117.0497 | 119.4392 | 122.134 | 122.3937 | 122.7068 | 123.0358 | 123.4013
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 130.4387 | 133.124 | 137.023 | 141.437 | 141.7364 | 142.0972 | 142.4764 | 142.898
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.70202 | 0.75369 | 0.83879 | 0.84257 | 0.80091 | 0.79606 | 0.79106 | 0.78562
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2
Qp | m3/d | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 8538.2651 | 8270.5949 | 7709.6725 | 7182.9494 | 7242.0904 | 7312.4376 | 7385.0175 | 7464.0803
Qp | m3/d | 10013.2541 | 9791.108 | 9330.0608 | 8894.307 | 8941.3039 | 8997.2089 | 9054.8904 | 9117.7193
voda předaná Qd | m3/d | -994.2498 | -1045.0767 | -1150.3702 | -1245.5442 | -1237.5349 | -1227.8206 | -1217.6382 | -1207.2003
Qp | m3/d | -810.8299 | -851.863 | -936.7462 | -1013.6871 | -1007.3033 | -999.5553 | -991.4376 | -983.1124
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 7544.0154 | 7225.5182 | 6559.3022 | 5937.4052 | 6004.5555 | 6084.6171 | 6167.3794 | 6256.88
Qp | m3/d | 9202.4242 | 8939.245 | 8393.3146 | 7880.6199 | 7934.0005 | 7997.6536 | 8063.4528 | 8134.6069
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 57.8088 | 454.4729 | 59.0469 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 57.8088 | 512.2816 | 571.3285 | 571.3285 | 571.3285 | 571.3285
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6205.0136.01 - Bohaté Málkovice
CZ0646.6205.0138.01 - Bučovice - část obce Bučovice
CZ0646.6205.0138.02 - Bučovice - část obce Černčín
CZ0646.6205.0138.03 - Bučovice - část obce Kloboučky
CZ0646.6205.0138.04 - Bučovice - část obce Marefy
CZ0646.6205.0138.05 - Bučovice - část obce Vícemilice
CZ0646.6205.0139.01 - Dobročkovice
CZ0646.6205.0141.01 - Chvalkovice
CZ0646.6205.0142.00 - Kojátky
CZ0646.6205.0144.01 - Křižanovice
CZ0646.6205.0149.01 - Nemochovice
CZ0646.6205.0151.01 - Nesovice - část obce Letošov
CZ0646.6205.0151.02 - Nesovice - část obce Nesovice
CZ0646.6205.0153.01 - Rašovice
CZ0646.6205.0155.01 - Uhřice
CZ0646.6215.0358.01 - Bošovice
CZ0646.6215.0361.01 - Holubice
CZ0646.6215.0362.01 - Hostěrádky-Rešov
CZ0646.6215.0363.01 - Hrušky
CZ0646.6215.0365.01 - Křenovice
CZ0646.6215.0366.01 - Lovčičky
CZ0646.6215.0367.01 - Milešovice
CZ0646.6215.0368.01 - Němčany
CZ0646.6215.0370.01 - Otnice
CZ0646.6215.0371.01 - Slavkov u Brna
CZ0646.6215.0372.01 - Šaratice
CZ0646.6215.0373.01 - Vážany nad Litavou
CZ0646.6215.0374.01 - Velešovice
CZ0646.6215.0375.01 - Zbýšov
CZ0646.6219.0497.01 - Bohdalice-Pavlovice - část obce Bohdalice
CZ0646.6219.0497.02 - Bohdalice-Pavlovice - část obce Manerov
CZ0646.6219.0497.03 - Bohdalice-Pavlovice - část obce Pavlovice
CZ0646.6219.0500.01 - Drnovice
CZ0646.6219.0502.01 - Habrovany
CZ0646.6219.0503.01 - Hlubočany - část obce Hlubočany
CZ0646.6219.0503.02 - Hlubočany - část obce Terešov
CZ0646.6219.0504.00 - Hoštice-Heroltice
CZ0646.6219.0508.01 - Komořany
CZ0646.6219.0509.01 - Kozlany
CZ0646.6219.0511.01 - Křižanovice u Vyškova
CZ0646.6219.0512.01 - Kučerov
CZ0646.6219.0513.01 - Luleč
CZ0646.6219.0517.01 - Nemojany
CZ0646.6219.0519.01 - Olšany
CZ0646.6219.0521.01 - Podbřežice
CZ0646.6219.0524.03 - Prusy-Boškůvky - část obce Zouvalka
CZ0646.6219.0529.00 - Rousínov
CZ0646.6219.0529.02 - Rousínov - část obce Královopolské Vážany
CZ0646.6219.0529.03 - Rousínov - část obce Kroužek
CZ0646.6219.0529.07 - Rousínov - část obce Vítovice
CZ0646.6219.0534.01 - Topolany
CZ0646.6219.0535.01 - Tučapy
CZ0646.6219.0537.00 - Vyškov
CZ0646.6219.0537.03 - Vyškov - část obce Hamiltony
CZ0646.6219.0537.05 - Vyškov - část obce Lhota
CZ0646.6219.0537.08 - Vyškov - část obce Opatovice
CZ0646.6219.0537.09 - Vyškov - část obce Pařezovice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 601-SV Vyškov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
601-SV Vyškov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 66908 | 66450 | 66382 | 66096 | 65618 | 65046 | 64456 | 63819
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 62063 | 62451 | 63998 | 65037 | 64565 | 64004 | 63425 | 62794
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 5016 | 5098 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 63493 | 63881 | 65428 | 66467 | 65995 | 65434 | 64855 | 64224
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 8281.9459 | 8504.092 | 8965.1392 | 9400.893 | 9353.8961 | 9297.9911 | 9240.3096 | 9177.4807
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 9756.9349 | 10024.6051 | 10585.5275 | 11112.2506 | 11053.1096 | 10982.7624 | 10910.1825 | 10831.1197
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 3.0229 | 3.104 | 3.2723 | 3.4313 | 3.4142 | 3.3938 | 3.3727 | 3.3498
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 2.6738 | 2.7292 | 2.8524 | 2.963 | 2.9482 | 2.9307 | 2.9125 | 2.8927
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 1.7946 | 1.85 | 1.9715 | 2.0822 | 2.0674 | 2.0498 | 2.0317 | 2.0119
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.87924 | 0.87924 | 0.88088 | 0.88088 | 0.88086 | 0.88085 | 0.88083 | 0.88082
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.34167 | 0.34741 | 0.35755 | 0.36934 | 0.36747 | 0.36524 | 0.36293 | 0.36043
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.007435 | 0.02739 | 0.06237 | 0.098958 | 0.098462 | 0.097874 | 0.097265 | 0.096603
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 77.4358 | 79.3409 | 82.5533 | 85.8249 | 85.8254 | 85.8255 | 85.826 | 85.8267
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 115.375 | 117.0497 | 119.4392 | 122.134 | 122.3937 | 122.7068 | 123.0358 | 123.4013
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 130.4387 | 133.124 | 137.023 | 141.437 | 141.7364 | 142.0972 | 142.4764 | 142.898
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.7134 | 0.72539 | 0.74343 | 0.65574 | 0.61485 | 0.61111 | 0.60726 | 0.60307
celk.délka potrubí | Lc | km | 497.28 | 497.28 | 500.63 | 555.7999 | 581.75 | 581.75 | 581.75 | 581.75
celk.náhradní délka | Ln | km | 478.924 | 478.924 | 480.951 | 563.2443 | 597.6609 | 597.6609 | 597.6609 | 597.6609
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 35.156 | 35.156 | 35.156 | 35.156 | 35.156
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 50.224 | 50.224 | 50.224 | 50.224 | 50.224
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6205.0136.01 - Bohaté Málkovice
CZ0646.6205.0138.01 - Bučovice - část obce Bučovice
CZ0646.6205.0138.02 - Bučovice - část obce Černčín
CZ0646.6205.0138.03 - Bučovice - část obce Kloboučky
CZ0646.6205.0138.04 - Bučovice - část obce Marefy
CZ0646.6205.0138.05 - Bučovice - část obce Vícemilice
CZ0646.6205.0139.01 - Dobročkovice
CZ0646.6205.0141.01 - Chvalkovice
CZ0646.6205.0142.00 - Kojátky
CZ0646.6205.0144.01 - Křižanovice
CZ0646.6205.0149.01 - Nemochovice
CZ0646.6205.0151.01 - Nesovice - část obce Letošov
CZ0646.6205.0151.02 - Nesovice - část obce Nesovice
CZ0646.6205.0153.01 - Rašovice
CZ0646.6205.0155.01 - Uhřice
CZ0646.6215.0358.01 - Bošovice
CZ0646.6215.0361.01 - Holubice
CZ0646.6215.0362.01 - Hostěrádky-Rešov
CZ0646.6215.0363.01 - Hrušky
CZ0646.6215.0365.01 - Křenovice
CZ0646.6215.0366.01 - Lovčičky
CZ0646.6215.0367.01 - Milešovice
CZ0646.6215.0368.01 - Němčany
CZ0646.6215.0370.01 - Otnice
CZ0646.6215.0371.01 - Slavkov u Brna
CZ0646.6215.0372.01 - Šaratice
CZ0646.6215.0373.01 - Vážany nad Litavou
CZ0646.6215.0374.01 - Velešovice
CZ0646.6215.0375.01 - Zbýšov
CZ0646.6219.0497.01 - Bohdalice-Pavlovice - část obce Bohdalice
CZ0646.6219.0497.02 - Bohdalice-Pavlovice - část obce Manerov
CZ0646.6219.0497.03 - Bohdalice-Pavlovice - část obce Pavlovice
CZ0646.6219.0500.01 - Drnovice
CZ0646.6219.0502.01 - Habrovany
CZ0646.6219.0503.01 - Hlubočany - část obce Hlubočany
CZ0646.6219.0503.02 - Hlubočany - část obce Terešov
CZ0646.6219.0504.00 - Hoštice-Heroltice
CZ0646.6219.0508.01 - Komořany
CZ0646.6219.0509.01 - Kozlany
CZ0646.6219.0511.01 - Křižanovice u Vyškova
CZ0646.6219.0512.01 - Kučerov
CZ0646.6219.0513.01 - Luleč
CZ0646.6219.0517.01 - Nemojany
CZ0646.6219.0519.01 - Olšany
CZ0646.6219.0521.01 - Podbřežice
CZ0646.6219.0524.03 - Prusy-Boškůvky - část obce Zouvalka
CZ0646.6219.0529.00 - Rousínov
CZ0646.6219.0529.02 - Rousínov - část obce Královopolské Vážany
CZ0646.6219.0529.03 - Rousínov - část obce Kroužek
CZ0646.6219.0529.07 - Rousínov - část obce Vítovice
CZ0646.6219.0534.01 - Topolany
CZ0646.6219.0535.01 - Tučapy
CZ0646.6219.0537.00 - Vyškov
CZ0646.6219.0537.03 - Vyškov - část obce Hamiltony
CZ0646.6219.0537.05 - Vyškov - část obce Lhota
CZ0646.6219.0537.08 - Vyškov - část obce Opatovice
CZ0646.6219.0537.09 - Vyškov - část obce Pařezovice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 601-SV Vyškov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
601-SV Vyškov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | VN Opatovice |  |  |  | 120 |  | 1971
Z.S |  | Studna S1-Olšany |  |  |  | 0.5
Z.S |  | Zářezy-Olšany |  |  |  | 0.5
Z.S |  | Vrt HV2-Nemojany-odstaven z provozu |  |  |  | 2
Z.S |  | Vrt HV1-Drnovice |  |  |  | 11
Z.S |  | Vrt HV3-Drnovice |  |  |  | 9
Z.S |  | Vrt HV4-Drnovice |  |  |  | 10
Z.S |  | Vrt HV5-Drnovice-odstaven z provozu |  |  |  | 5
Z.S |  | Vrt HV4-Dědice |  |  |  | 6.5 |  | 1989
Z.S |  | Vrt HV114-Dědice |  |  |  | 6.5 |  | 1989
Z.S |  | Vrt HV117-Dědice |  |  |  | 6.5 |  | 1989
Z.S |  | Vrt HV118-Dědice |  |  |  | 6.5 |  | 1989
Z.S |  | Vrt HV102-Kašparov |  |  |  | 10
Z.S |  | Vrt HV18-Křižanovice-nevyužívá se |  |  |  | 0
Z.S |  | Vrt HV1-Manerov |  |  |  | 0.5
Z.S |  | Vrt HV3-Manerov |  |  |  | 1
Z.S |  | Vrt HV3c-Manerov |  |  |  | 6
Z.S |  | Studna S1-Milešovice |  |  |  | 0.15 |  | 1960
Z.S |  | Studna S2-Milešovice |  |  |  | 0.1 |  | 1960
Z.S |  | Vrt S180 Nesovice-nevyužívá se |  |  |  | 3
Z.S |  | Vrt HV2-Němčany-odstaven z provozu v r. 2004 |  |  |  | 1.5 |  | 1960
Z.S |  | Studna S1-Němčany-odstavena z provozu v r. 2004 |  |  |  | 1 |  | 1901
Z.S |  | Vrt-Nosálovice |  |  |  | 15
Z.S |  | Zářezy-Rašovice |  |  |  | 2 |  | 1973
Z.S |  | Vrt Radelberger-nevyužívá se |  |  |  | 10
Z.S |  | Studna S1-Ligary(Slavkov))-odstavena z provozu |  |  |  | 0.8
Z.S |  | Studna S2-Ligary(Slavkov))-odstavena z provozu |  |  |  | 0.3
Z.S |  | Studna S3-Ligary(Slavkov)-odstavena z provozu |  |  |  | 0.2
Z.S |  | Vrt HV23-Brňany-odstaven z provozu |  |  |  | 10
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Dědice |  |  |  | 30 | 89.335
U.S |  | ÚV Hlubočany |  |  |  | 7 | 7.626
U.S |  | ÚV Lhota |  |  |  | 120 | 423.803
U.R |  | ÚV Dědice |  |  |  | 30 |  |  |  | 89.335 | 2027/2030
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Dědice v ÚV Dědice |  |  | 26 | 40
C.S |  | ČS Dědice ve VDJ Dědice
C.S |  | ČS Drnovice |  |  | 30 | 48
C.S |  | ČS Habrovany |  |  | 4 | 101
C.S |  | ČS Kašparov |  |  | 10 | 54
C.S |  | ČS Kroužek |  |  | 2 | 55
C.S |  | ČS Lhota v ÚV Lhota |  |  | 3 | 70
C.S |  | ČS Lhota v ÚV Lhota |  |  | 80 | 40
C.S |  | ČS Ligary-odstavena z provozu
C.S |  | ČS Luleč |  |  | 6.7 | 75.3
C.S |  | ČS Němčany |  |  | 1 | 45
C.S |  | ČS Otnice ve VDJ Otnice
C.S |  | ČS Rousínov ve VDJ Rousínov
C.S |  | ČS Slavkov I ve VDJ Slavkov I
C.S |  | ZČS Rousínov ve VDJ Rousínov
C.R |  | ČS Dědice v ÚV Dědice |  |  | 26 | 40 |  |  |  | 2.906 | 2027/2030
C.N |  | ČS Ježkovice u VDJ Ježkovice |  |  | 5 | 140 | [5 empty] | 1.21 | 2028/2030
C.N |  | ČS Pustiměř - Drysice |  |  | 5 | 40 | [5 empty] | 1.17 | 2025/2028
C.N |  | ČS Račice - Pístovice |  |  | 10 | 60 | [5 empty] | 1.5 | 2028/2030
C.N |  | ČS v ÚV Dědice |  |  | 10 | 75 | [5 empty] | 2.15 | 2027/2028
C.N |  | ČS ve VDJ Slavkov III |  |  | 4 | 60 | [5 empty] | 1.04 | 2028/2029
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Bohdalice |  | 372 | 368.1 | 2000 |  | 1985
V.S |  | VDJ Bošovice |  | 311.9 | 308 | 500 |  | 1983
V.S |  | VDJ Brňany |  | 284.8 | 281.75 | 300
V.S |  | VDJ Bučovice I |  | 314.2 | 309.5 | 400 |  | 1970
V.S |  | VDJ Bučovice II |  | 281.5 | 277 | 800 |  | 1970
V.S |  | VDJ Černčín-odstaven z provozu |  | 335 | 331.45 | 150 |  | 1970
V.S |  | VDJ Dědice |  | 285.6 | 282.6 | 300
V.S |  | VDJ Dědice v ÚV Dědice |  | 252.5 | 248.5 | 1300
V.R |  | VDJ Dědice v ÚV Dědice |  | 252.5 | 248.5 | 1300 |  |  |  | 11.68 | 2027/2030
V.S |  | VDJ Drnovice |  | 314.85 | 310 | 2000
V.S |  | VDJ Habrovany |  | 364.8 | 359.5 | 300 |  | 1984
V.S |  | VDJ Hlubočany |  | 312 | 308 | 160
V.S |  | VDJ Holubice |  | 280 | 276.3 | 500
V.S |  | VDJ Kroužek |  | 307 | 304 | 200
V.S |  | VDJ Křenovice |  | 255 | 251 | 500 |  | 1985
V.S |  | VDJ Kučerov-majetek ZD Rostěnice |  | 332 | 329 | 50
V.S |  | VDJ Lhota |  | 380.5 | 377.55 | 100
V.S |  | VDJ Lhota v ÚV Lhota |  | 315.57 | 310.5 | 6460
V.S |  | VDJ Luleč |  | 377.3 | 373 | 300 |  | 1984
V.S |  | VDJ Manerov |  | 354.55 | 353 | 10 |  | 1971
V.S |  | VDJ Milešovice |  | 288.2 | 285 | 100 |  | 1975
V.S |  | VDJ Němčany |  | 288.4 | 285.4 | 100 |  | 1960
V.S |  | VDJ Nemochovice |  | 354 |  | 150
V.S |  | VDJ Nemojany |  | 325.9 | 321 | 500 |  | 1976
V.S |  | VDJ Nesovice |  | 292.5 | 289 | 100 |  | 2003
V.S |  | VDJ Olšany |  | 463 | 460 | 40 |  | 1947
V.S |  | VDJ Opatovice |  | 355 | 352 | 800 |  | 1976
V.S |  | VDJ Otnice |  | 255 | 252.5 | 500 |  | 1989
V.S |  | VDJ Rašovice |  | 249 |  | 200
V.S |  | VDJ Rousínov |  | 305 | 300 | 1300 |  | 1976
V.S |  | VDJ Slavkov I |  | 247.8 | 244.8 | 300 |  | 1931
V.S |  | VDJ Slavkov II |  | 270 | 265.3 | 650
V.S |  | VDJ Slavkov III |  | 269 | 264 | 1300 |  | 1976
V.R |  | VDJ Slavkov III |  | 269 | 264 | 2300 |  |  |  | 17.996 | 2028/2029
V.S |  | VDJ Topolany |  | 291.2 | 287.7 | 200
V.S |  | VDJ Tučapy |  | 310 | 306.5 | 300
V.S |  | VDJ Vážany nad Litavou |  | 244.5 | 241.5 | 200 |  | 1987
V.S |  | VDJ Velešovice |  | 274.2 | 271.3 | 500
V.S |  | VDJ Zbýšov |  | 250 | 246.1 | 500 |  | 1988
V.N |  | VDJ Slavkov IV |  | 309 |  | 1000 | [5 empty] | 9.64 | 2029/2030
V.N |  | VDJ Opatovice - rozšíření |  | 355 |  | 1500 | [5 empty] | 12.951 | 2027/2030
V.N |  | VDJ Slavkov III - přístavba |  | 269 | 264 | 1000 | [5 empty] | 9.64 | 2028/2030
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | AŠ Bohaté Málkovice - VDJ Bučovice I |  |  | 101-300 | 4.167
R.S |  | AŠ Bohdalice - AŠ Bohaté Málkovice |  |  | 101-300 | 3.379
R.S |  | AŠ Dobročkovice - VDJ Nesovice |  |  | 101-300 | 1.831
R.S |  | AŠ Drnovice - AŠ Luleč |  |  | 101-300 | 1.192
R.S |  | AŠ Hlubočany, Terešov - VDJ Hlubočany |  |  | < 100 | 1.647
R.S |  | AŠ Hodějice - VDJ Slavkov I |  |  | 101-300 | 1.848
R.S |  | AŠ Holubice - AŠ Velešovice |  |  | 101-300 | 1.338
R.S |  | AŠ Holubice - VDJ Holubice |  |  | 101-300 | 2.536
R.S |  | AŠ Hoštice-Heroltice - AŠ Křižanovice u Vyškova |  |  | 101-300 | 1.114
R.S |  | AŠ Hvězdlice - AŠ Uhřice |  |  | 101-300 | 1.478
R.S |  | AŠ Chvalkovice - VDJ Dobročkovice |  |  | 101-300 | 1.912
R.S |  | AŠ Křečkovice - VDJ Topolany |  |  | < 100 | 0.005
R.S |  | AŠ Křečkovice - VDJ Topolany |  |  | 101-300 | 0.863
R.S |  | AŠ Křenovice - AŠ Zbýšov |  |  | 101-300 | 1.548
R.S |  | AŠ Křenovice - VDJ Křenovice |  |  | 101-300 | 1.594
R.S |  | AŠ Kučerov - AŠ Lysovice |  |  | < 100 | 0.002
R.S |  | AŠ Kučerov - AŠ Lysovice |  |  | 101-300 | 2.965
R.S |  | AŠ Luleč - VDJ Luleč |  |  | < 100 | 0.462
R.S |  | AŠ Luleč - VDJ Nemojany |  |  | 101-300 | 1.948
R.S |  | AŠ Lysovice - ČS Dražovice |  |  | < 100 | 0.002
R.S |  | AŠ Lysovice - ČS Dražovice |  |  | 101-300 | 2.879
R.S |  | AŠ Němčany - VDJ Slavkov II |  |  | < 100 | 0.003
R.S |  | AŠ Němčany - VDJ Slavkov II |  |  | 101-300 | 4.462
R.S |  | AŠ Pavlovice - AŠ Hvězdlice |  |  | 101-300 | 2.796
R.S |  | AŠ Topolany - AŠ Hoštice-Heroltice |  |  | 101-300 | 1.766
R.S |  | AŠ Tučapy - VDJ Rousínov |  |  | 101-300 | 2.79
R.S |  | AŠ Uhřice - AŠ Chvalkovice |  |  | 101-300 | 0.585
R.S |  | AŠ Vážany nad Litavou - AŠ Křenovice |  |  | 101-300 | 1.0004
R.S |  | AŠ Vážany nad Litavou - VDJ Vážany nad Litavou |  |  | 101-300 | 2.128
R.S |  | AŠ Velešovice - VDJ Slavkov u Brna III |  |  | 101-300 | 1.95
R.S |  | AŠ Velešovice - VDJ Velešovice |  |  | 101-300 | 1
R.S |  | AŠ Vyškov, Hamiltony - AŠ Vyškov, Letní pole |  |  | 301-500 | 3.071
R.S |  | AŠ Vyškov, Hybešova - AŠ Vyškov, Křečkovice |  |  | 301-500 | 1.569
R.S |  | AŠ Vyškov, Křečkovice - AŠ Vyškov, Zouvalka I |  |  | 101-300 | 0.051
R.S |  | AŠ Vyškov, Křečkovice - AŠ Vyškov, Zouvalka I |  |  | 301-500 | 2.769
R.S |  | AŠ Vyškov, Letní pole - AŠ Vyškov, Pazderna |  |  | 301-500 | 0.287
R.S |  | AŠ Vyškov, Pazderna - AŠ Vyškov, Sochorova |  |  | 301-500 | 1.236
R.S |  | AŠ Vyškov, Sochorova - AŠ Vyškov, Hybešova |  |  | 301-500 | 0.789
R.S |  | AŠ Vyškov, Zouvalka I - AŠ Vyškov, Zouvalka II |  |  | < 100 | 0.121
R.S |  | AŠ Vyškov, Zouvalka I - VDJ Bohdalice |  |  | 301-500 | 2.408
R.S |  | AŠ Vyškov, Zouvalka II - AŠ Hlubočany, Terešov |  |  | < 100 | 0.654
R.S |  | AŠ Vyškov, Zouvalka II - AŠ Hlubočany, Terešov |  |  | 101-300 | 0.069
R.S |  | AŠ Zbýšov - VDJ Otnice |  |  | 101-300 | 4.144
R.S |  | AŠ Zbýšov - VDJ Zbýšov |  |  | 101-300 | 1.261
R.S |  | ČS Dražovice - AŠ Němčany |  |  | 101-300 | 3.0017
R.S |  | Komořany vodovod |  |  | < 100 | 0.724
R.S |  | Komořany vodovod |  |  | 101-300 | 1.471
R.S |  | Olšany S1 - VDJ Olšany |  |  | < 100 | 0.016
R.S |  | PN Opatovice - ÚV Lhota |  |  | > 500 | 2.659
R.S |  | prameniště Drnovice - VDJ Drnovice |  |  | < 100 | 0.79
R.S |  | prameniště Drnovice - VDJ Drnovice |  |  | 101-300 | 0.298
R.S |  | prameniště Drnovice, Kašparov - AŠ Drnovice, Kašpa |  |  | 101-300 | 0.309
R.S |  | prameniště Manerov - VDJ Bohdalice |  |  | < 100 | 1.525
R.S |  | prameniště Manerov - VDJ Bohdalice |  |  | 101-300 | 2.532
R.S |  | prameniště Rašovice - AŠ Rašovice |  |  | 101-300 | 2.802
R.S |  | Přívodný řad šachta Rašovice-VDJ Rašovice-Křižanovice |  |  | 101-300 | 0.161
R.S |  | RVS Rousínov, Rousínovec - VDJ Rousínov, Kroužek |  |  | < 100 | 0.666
R.S |  | RVS Zbýšov - AŠ Hostěrádky-Šaratice-Újezd |  |  | 101-300 | 1.512
R.S |  | studna Konůvky - studna Kepkov |  |  | < 100 | 1.3
R.S |  | Tučapy vodovod |  |  | 101-300 | 1.308
R.S |  | ÚV Dědice - AŠ Vyškov, VNV Dědice |  |  | 101-300 | 0.335
R.S |  | ÚV Dědice - AŠ Vyškov, VNV Dědice |  |  | 301-500 | 0.46
R.S |  | ÚV Lhota - AŠ Vyškov, Hamiltony |  |  | 301-500 | 0.445
R.S |  | ÚV Lhota - VDJ Lhota |  |  | < 100 | 1.495
R.S |  | ÚV Lhota - VDJ Opatovice |  |  | 101-300 | 1.667
R.S |  | ÚV Lhota - VDJ Opatovice |  |  | 301-500 | 0.123
R.S |  | VDJ Bohdalice - AŠ Bohdalice |  |  | 101-300 | 0.98
R.S |  | VDJ Bohdalice - AŠ Kučerov |  |  | 101-300 | 2.0009
R.S |  | VDJ Bohdalice - AŠ Pavlovice |  |  | 101-300 | 2.807
R.S |  | VDJ Bučovice I - VDJ Bučovice II |  |  | 101-300 | 0.415
R.S |  | VDJ Drnovice - AŠ Drnovice, Kašparov |  |  | 101-300 | 1.573
R.S |  | VDJ Lhota - AŠ Vyškov, Pařezovice |  |  | < 100 | 0.483
R.S |  | VDJ Nemojany - AŠ Tučapy |  |  | 101-300 | 2.221
R.S |  | VDJ Opatovice - AŠ Drnovice |  |  | 101-300 | 3.116
R.S |  | VDJ Otnice - VDJ Bošovice |  |  | 101-300 | 3.14
R.S |  | VDJ Otnice - VDJ Milešovice |  |  | < 100 | 3.756
R.S |  | VDJ Rousínov - AŠ Holubice |  |  | 101-300 | 5.318
R.S |  | VDJ Slavkov I - VDJ Slavkov II |  |  | 101-300 | 0.416
R.S |  | VDJ Slavkov u Brna III - AŠ Vážany nad Litavou |  |  | 101-300 | 2.623
R.S |  | VDJ Topolany - AŠ Topolany |  |  | 101-300 | 1.6
R.S |  | Vodovod Podbřežice |  |  | < 100 | 3.444
R.R |  | Přívodní řad Holubice |  |  | 101-300 | 2.55 |  |  |  | 10.5188 | 2027/2029
R.R |  | Přívodní řad Otnice |  |  | 101-300 | 9.34 |  |  |  | 52.8644 | 2029/2030
R.R |  | Přívodní řad Rašovice |  |  | 101-300 | 5.65 |  |  |  | 23.3062 | 2027/2029
R.R |  | Přívodní řad Slavkov |  |  | < 100 | 1.69 |  |  |  | 6.2783 | 2024/2028
R.R |  | Přívodní řad VDJ Rousínov - VDJ Slavkov III |  |  | 101-300 | 8.7 |  |  |  | 49.242 | 2024/2028
R.N |  | Přívodní řad |  |  | 301-500 | 0.5 | [5 empty] | 3.8925 | 2027/2030
R.N |  | Přívodní řad ČS Brňany - VDJ Bohdalice |  |  | 301-500 | 5.2 | [5 empty] | 25.87 | 2030/2031
R.N |  | Přívodní řad ČS Brňany - VDJ Bohdalice |  |  | > 500 | 5.2 | [5 empty] | 25.87 | 2030/2031
R.N |  | Přívodní řad Dědice - Pustiměř |  |  | 101-300 | 3.95 | [5 empty] | 16.2938 | 2030/2031
R.N |  | Přívodní řad do VDJ Drnovice |  |  | 101-300 | 0.5 | [5 empty] | 2.2875 | 2027/2030
R.N |  | Přívodní řad Ivanovice na Hané |  |  | 101-300 | 3.6 | [5 empty] | 16.47 | 2030/2031
R.N |  | Přívodní řad Kojátky |  |  | < 100 | 0.822 | [5 empty] | 3.0537 | 2021/2023
R.N |  | Přívodní řad Mouřínov |  |  | < 100 | 2.5 | [5 empty] | 9.2875 | 2030/2031
R.N |  | Přívodní řad Nevojice |  |  | < 100 | 1 | [5 empty] | 3.715 | 2030/2031
R.N |  | Přívodní řad Nížkovice |  |  | 101-300 | 4.5 | [5 empty] | 20.5875 | 2030/2031
R.N |  | Přívodní řad Pustiměř - Drysice |  |  | < 100 | 3.4 | [5 empty] | 12.631 | 2025/2028
R.N |  | Přívodní řad Rychtářov |  |  | < 100 | 3.5 | [5 empty] | 12.0575 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad Slavkov |  |  | 101-300 | 4.5 | [5 empty] | 20.5875 | 2024/2028
R.N |  | Přívodní řad ÚV Lhota - ČS Brňany |  |  | 301-500 | 7.3 | [5 empty] | 43.0308 | 2027/2030
R.N |  | Přívodní řad ÚV Lhota - ČS Brňany |  |  | > 500 | 3.7 | [5 empty] | 21.8102 | 2027/2030
R.N |  | Přívodní řad ÚV Lhota - VDJ Opatovice |  |  | 101-300 | 1.8 | [5 empty] | 10.188 | 2027/2030
R.N |  | Přívodní řad VD Opatovice - ÚV Lhota |  |  | 301-500 | 2.7 | [5 empty] | 21.0195 | 2027/2030
R.N |  | Přívodní řad VDJ Opatovice - VDJ Rousínov |  |  | 101-300 | 11.3 | [5 empty] | 63.958 | 2027/2030
R.N |  | Rozvodný řad Slavkov |  |  | 101-300 | 1.62 | [5 empty] | 7.4115 | 2027/2028
R.N |  | Výtlačný řad do VDJ Dědice |  |  | 101-300 | 1.45 | [5 empty] | 6.6337 | 2027/2030
R.N |  | Výtlačný řad Ježkovice |  |  | < 100 | 4.4 | [5 empty] | 16.346 | 2028/2030
R.N |  | Výtlačný řad Račice-Pístovice |  |  | 101-300 | 3.6 | [5 empty] | 14.85 | 2028/2030
R.N |  | Výtlačný řad Slavkov |  |  | < 100 | 0.5 | [5 empty] | 1.8575 | 2028/2029
R.N |  | Výtlačný řad vrt Nosálovice – ÚV Dědice |  |  | 101-300 | 1.8 | [5 empty] | 7.425 | 2027/2030
R.N |  | Zásobovací řad Slavkov |  |  | 101-300 | 0.6 | [5 empty] | 2.475 | 2028/2029
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 520.764 |  |  | 264.1267 |  | 428.9097