## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 603-SV Dražovice-Letonice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
603-SV Dražovice-Letonice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 2316 | 2300 | 2298 | 2288 | 2271 | 2251 | 2231 | 2210
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1877 | 1949 | 2088 | 2220 | 2203 | 2184 | 2164 | 2144
dtto | % | 81.0449 | 84.7391 | 90.8616 | 97.028 | 97.0057 | 97.0235 | 96.9969 | 97.0136
počet osob s ČOP | os. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
počet zásob. osob s ČOP | os. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1941 | 2013 | 2152 | 2284 | 2267 | 2248 | 2228 | 2208
dtto | % | 81.5546 | 85.1523 | 91.1092 | 97.1088 | 97.0878 | 97.1058 | 97.0806 | 97.0976
délka vodovodních řadů | km | 13.494 | 13.494 | 13.494 | 13.494 | 13.494 | 13.494 | 13.494 | 13.494
- z toho přivodné řady | km | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 13.025 | 13.025 | 13.025 | 13.025 | 13.025 | 13.025 | 13.025 | 13.025
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 9.169 | 9.169 | 9.169 | 9.169 | 9.169
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 67.9487 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 67.9487 | 67.9487 | 67.9487 | 67.9487 | 67.9487
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.073022 | 0.076531 | 0.08312 | 0.089913 | 0.08929 | 0.088593 | 0.08786 | 0.087127
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.067813 | 0.070129 | 0.074599 | 0.078845 | 0.078298 | 0.077687 | 0.077044 | 0.0764
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.062427 | 0.064743 | 0.069213 | 0.073459 | 0.072912 | 0.072301 | 0.071658 | 0.071014
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.005386 | 0.005386 | 0.005386 | 0.005386 | 0.005386 | 0.005386 | 0.005386 | 0.005386
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.005209 | 0.006402 | 0.0085207 | 0.011068 | 0.010992 | 0.010906 | 0.010816 | 0.010726
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 251.3716 | 262.8874 | 284.6139 | 306.7145 | 304.5574 | 302.1463 | 299.6089 | 297.0715
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 88.1164 | 88.1163 | 88.1161 | 88.1159 | 88.1159 | 88.1159 | 88.1159 | 88.1159
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 95.7188 | 95.4467 | 94.973 | 94.5766 | 94.625 | 94.68 | 94.7389 | 94.7989
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 103.0713 | 104.16 | 105.8207 | 107.8535 | 107.909 | 107.9719 | 108.0396 | 108.1085
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.38602 | 0.47443 | 0.63144 | 0.82025 | 0.81458 | 0.80823 | 0.80157 | 0.7949
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -251.3716 | -262.8874 | -284.6139 | -306.7145 | -304.5574 | -302.1463 | -299.6089 | -297.0715
Qp | m3/d | -200.0614 | -209.674 | -227.7262 | -246.3375 | -244.6298 | -242.7209 | -240.7122 | -238.7035
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 251.3716 | 262.8875 | 284.614 | 306.7145 | 304.5574 | 302.1463 | 299.6089 | 297.0715
Qp | m3/d | 200.0614 | 209.674 | 227.7262 | 246.3375 | 244.6298 | 242.7209 | 240.7122 | 238.7036
bilance Qd | m3/d | 1.4187e-05 | 5.0866e-06 | 1.8751e-05 | 1.9414e-05 | 2.0972e-05 | 6.0625e-06 | 3.4227e-05 | 5.1712e-06
Qp | m3/d | 5.2261e-06 | 1.1345e-05 | 4.0207e-06 | 1.4008e-05 | 1.1299e-05 | 9.2087e-06 | 1.3992e-05 | 7.3318e-06
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 31.6221 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 31.6221 | 31.6221 | 31.6221 | 31.6221 | 31.6221
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6205.0140.01 - Dražovice
CZ0646.6205.0145.01 - Letonice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 603-SV Dražovice-Letonice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
603-SV Dražovice-Letonice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 2316 | 2300 | 2298 | 2288 | 2271 | 2251 | 2231 | 2210
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1877 | 1949 | 2088 | 2220 | 2203 | 2184 | 2164 | 2144
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1941 | 2013 | 2152 | 2284 | 2267 | 2248 | 2228 | 2208
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 200.0614 | 209.674 | 227.7262 | 246.3375 | 244.6298 | 242.7209 | 240.7122 | 238.7035
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 251.3716 | 262.8874 | 284.6139 | 306.7145 | 304.5574 | 302.1463 | 299.6089 | 297.0715
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.073022 | 0.076531 | 0.08312 | 0.089913 | 0.08929 | 0.088593 | 0.08786 | 0.087127
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.067813 | 0.070129 | 0.074599 | 0.078845 | 0.078298 | 0.077687 | 0.077044 | 0.0764
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.062427 | 0.064743 | 0.069213 | 0.073459 | 0.072912 | 0.072301 | 0.071658 | 0.071014
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.005386 | 0.005386 | 0.005386 | 0.005386 | 0.005386 | 0.005386 | 0.005386 | 0.005386
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.0016184 | 0.0045907 | 0.0078845 | 0.0078298 | 0.0077687 | 0.0077044 | 0.00764
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.005209 | 0.0047837 | 0.0039299 | 0.003184 | 0.0031621 | 0.0031376 | 0.003112 | 0.0030864
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 88.1164 | 88.1163 | 88.1161 | 88.1159 | 88.1159 | 88.1159 | 88.1159 | 88.1159
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 95.7188 | 95.4467 | 94.973 | 94.5766 | 94.625 | 94.68 | 94.7389 | 94.7989
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 103.0713 | 104.16 | 105.8207 | 107.8535 | 107.909 | 107.9719 | 108.0396 | 108.1085
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.15769 | 0.44731 | 0.76824 | 0.76291 | 0.75696 | 0.75069 | 0.74443
celk.délka potrubí | Lc | km | 13.494 | 13.494 | 13.494 | 13.494 | 13.494 | 13.494 | 13.494 | 13.494
celk.náhradní délka | Ln | km | 10.263 | 10.263 | 10.263 | 10.263 | 10.263 | 10.263 | 10.263 | 10.263
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 9.169 | 9.169 | 9.169 | 9.169 | 9.169
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 5.8768 | 5.8768 | 5.8768 | 5.8768 | 5.8768
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6205.0140.01 - Dražovice
CZ0646.6205.0145.01 - Letonice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 603-SV Dražovice-Letonice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
603-SV Dražovice-Letonice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Vrt HV 10-odstaven z provozu v r. 2007 |  |  |  | 5 |  | 1972
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS nad vrtem HV10 |  |  | 11.6 | 93 |  | 1972
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Dražovice |  | 345.5 | 342.3 | 250 |  | 1972
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | ČS Dražovice - VDJ Dražovice |  |  | < 100 | 0.032
R.S |  | ČS Dražovice - VDJ Dražovice |  |  | 101-300 | 0.437
R.R |  | Přívodní řad Dražovice |  |  | < 100 | 0.49 |  |  |  | 1.8204 | 2028/2030
R.R |  | Přívodní řad Letonice |  |  | 101-300 | 0.93 |  |  |  | 3.8363 | 2026/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.6566 |  | 0