## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 604-SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
604-SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1465 | 1455 | 1454 | 1447 | 1437 | 1424 | 1411 | 1397
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1142 | 1204 | 1314 | 1418 | 1408 | 1395 | 1382 | 1368
dtto | % | 77.9522 | 82.7491 | 90.3714 | 97.9959 | 97.9819 | 97.9635 | 97.9447 | 97.9241
počet osob s ČOP | os. | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235
počet zásob. osob s ČOP | os. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
dtto | % | 29.7872 | 29.7872 | 29.7872 | 29.7872 | 29.7872 | 29.7872 | 29.7872 | 29.7872
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1212 | 1274 | 1384 | 1488 | 1478 | 1465 | 1452 | 1438
dtto | % | 71.2941 | 75.3846 | 81.942 | 88.4661 | 88.3971 | 88.3062 | 88.2139 | 88.1127
délka vodovodních řadů | km | 14.661 | 14.661 | 14.661 | 16.741 | 16.741 | 16.741 | 16.741 | 16.741
- z toho přivodné řady | km | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 3.993 | 3.993 | 3.993 | 3.993 | 3.993
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 52.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 12.748 | 12.748 | 12.748 | 12.748 | 12.748 | 12.748 | 12.748 | 12.748
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.04245 | 0.045389 | 0.05058 | 0.056237 | 0.055887 | 0.055432 | 0.054977 | 0.054489
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.036741 | 0.038715 | 0.04269 | 0.047105 | 0.046813 | 0.046433 | 0.046053 | 0.045645
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.033086 | 0.03506 | 0.039035 | 0.04345 | 0.043158 | 0.042778 | 0.042398 | 0.04199
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.003655 | 0.003655 | 0.003655 | 0.003655 | 0.003655 | 0.003655 | 0.003655 | 0.003655
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.005709 | 0.0066732 | 0.0078903 | 0.0091321 | 0.0090747 | 0.0089994 | 0.0089241 | 0.0088449
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 143.4954 | 153.1693 | 170.6602 | 189.7851 | 188.588 | 187.0296 | 185.4712 | 183.7982
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 74.7909 | 75.3973 | 77.2729 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 83.053 | 83.2573 | 84.5082 | 86.7296 | 86.7752 | 86.8353 | 86.8965 | 86.9636
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 95.9582 | 97.6079 | 100.1275 | 103.5438 | 103.5968 | 103.6653 | 103.735 | 103.8151
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.3894 | 0.45516 | 0.53818 | 0.54549 | 0.54207 | 0.53757 | 0.53307 | 0.52833
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -143.4954 | -153.1693 | -170.6602 | -189.7851 | -188.588 | -187.0296 | -185.4712 | -183.7982
Qp | m3/d | -116.3014 | -124.3525 | -138.5765 | -154.0731 | -153.116 | -151.8696 | -150.6232 | -149.2862
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 143.4954 | 153.1693 | 170.6602 | 189.7851 | 188.588 | 187.0296 | 185.4712 | 183.7982
Qp | m3/d | 116.3014 | 124.3525 | 138.5765 | 154.0731 | 153.116 | 151.8696 | 150.6232 | 149.2862
bilance Qd | m3/d | 4.1278e-07 | 1.5486e-05 | 1.0426e-05 | 1.3161e-05 | 3.1471e-06 | 7.1526e-06 | 1.2589e-05 | 3.1471e-06
Qp | m3/d | 4.3607e-06 | 2.511e-06 | 1.3466e-06 | 1.8692e-06 | -2.6131e-06 | -2.0981e-06 | -1.5259e-07 | 4.2534e-06
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 7.5966 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 7.5966 | 7.5966 | 7.5966 | 7.5966 | 7.5966
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6219.0515.01 - Medlovice
CZ0646.6219.0516.01 - Moravské Málkovice
CZ0646.6219.0520.01 - Orlovice
CZ0646.6219.0531.01 - Rybníček

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 604-SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
604-SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1465 | 1455 | 1454 | 1447 | 1437 | 1424 | 1411 | 1397
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1142 | 1204 | 1314 | 1418 | 1408 | 1395 | 1382 | 1368
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1212 | 1274 | 1384 | 1488 | 1478 | 1465 | 1452 | 1438
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 116.3014 | 124.3525 | 138.5765 | 154.0731 | 153.116 | 151.8696 | 150.6232 | 149.2862
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 143.4954 | 153.1693 | 170.6602 | 189.7851 | 188.588 | 187.0296 | 185.4712 | 183.7982
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.04245 | 0.045389 | 0.05058 | 0.056237 | 0.055887 | 0.055432 | 0.054977 | 0.054489
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.036741 | 0.038715 | 0.04269 | 0.047105 | 0.046813 | 0.046433 | 0.046053 | 0.045645
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.033086 | 0.03506 | 0.039035 | 0.04345 | 0.043158 | 0.042778 | 0.042398 | 0.04199
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.003655 | 0.003655 | 0.003655 | 0.003655 | 0.003655 | 0.003655 | 0.003655 | 0.003655
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.005435 | 0.0060962 | 0.0067773 | 0.0074303 | 0.0073836 | 0.0073223 | 0.0072609 | 0.0071967
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000274 | 0.00057696 | 0.001113 | 0.0017018 | 0.0016912 | 0.0016771 | 0.0016631 | 0.0016482
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 74.7909 | 75.3973 | 77.2729 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 83.053 | 83.2573 | 84.5082 | 86.7296 | 86.7752 | 86.8353 | 86.8965 | 86.9636
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 95.9582 | 97.6079 | 100.1275 | 103.5438 | 103.5968 | 103.6653 | 103.735 | 103.8151
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.5889 | 0.66055 | 0.73435 | 0.69994 | 0.69554 | 0.68976 | 0.68398 | 0.67793
celk.délka potrubí | Lc | km | 14.661 | 14.661 | 14.661 | 16.741 | 16.741 | 16.741 | 16.741 | 16.741
celk.náhradní délka | Ln | km | 9.229 | 9.229 | 9.229 | 10.6157 | 10.6157 | 10.6157 | 10.6157 | 10.6157
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6219.0515.01 - Medlovice
CZ0646.6219.0516.01 - Moravské Málkovice
CZ0646.6219.0520.01 - Orlovice
CZ0646.6219.0531.01 - Rybníček

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 604-SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
604-SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Studna Hačky-odstavena z provozu v r. 2009 |  |  |  | 1.5
Z.S |  | Vrt HV6-Oáza-odstaven z provozu v r. 2009 |  |  |  | 1.5
Z.S |  | Vrt HV7- Medlovice-odstaven z provozu v r. 2009 |  |  |  | 0.7
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS u vrtu 6-Oáza |  |  | 1 | 41
C.S |  | ČS u vrtu 7- Medlovice |  |  | 1 | 30
C.S |  | ČS uu studny Hačky |  |  | 0.5 | 51
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Moravské Málkovice |  | 302.8 | 299.8 | 300 |  | 2016
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přivaděč Orlovice |  |  | < 100 | 0.05
R.S |  | studna S1 Hačky, vrt HV6 - VDJ Moravské Málkovice |  |  | < 100 | 0.942
R.S |  | studna S1 Hačky, vrt HV6 - VDJ Moravské Málkovice |  |  | 101-300 | 0.02
R.S |  | VDJ Moravské Málkovice - AŠ Medlovice, Rybníček |  |  | < 100 | 0.002
R.S |  | VDJ Moravské Málkovice - AŠ Medlovice, Rybníček |  |  | 101-300 | 0.899
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0