## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 605-SV Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
605-SV Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 3196 | 3173 | 3171 | 3158 | 3135 | 3108 | 3079 | 3049
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 2729 | 2790 | 2919 | 3036 | 3014 | 2988 | 2960 | 2931
dtto | % | 85.388 | 87.9294 | 92.053 | 96.1368 | 96.1404 | 96.139 | 96.1351 | 96.1299
počet osob s ČOP | os. | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457
počet zásob. osob s ČOP | os. | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254
dtto | % | 55.5799 | 55.5799 | 55.5799 | 55.5799 | 55.5799 | 55.5799 | 55.5799 | 55.5799
počet všech zásob.obyvatel | os. | 2983 | 3044 | 3173 | 3290 | 3268 | 3242 | 3214 | 3185
dtto | % | 81.6589 | 83.8567 | 87.4587 | 91.0097 | 90.98 | 90.9397 | 90.8937 | 90.8443
délka vodovodních řadů | km | 39.373 | 39.373 | 39.373 | 39.373 | 39.373 | 39.373 | 39.373 | 39.373
- z toho přivodné řady | km | 18.339 | 18.339 | 18.339 | 18.339 | 18.339 | 18.339 | 18.339 | 18.339
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 21.034 | 21.034 | 21.034 | 21.034 | 21.034 | 21.034 | 21.034 | 21.034
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 4.2923 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.10551 | 0.11082 | 0.11941 | 0.12788 | 0.12712 | 0.12622 | 0.12525 | 0.12425
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.094859 | 0.097919 | 0.10394 | 0.10981 | 0.10916 | 0.10839 | 0.10755 | 0.10669
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.082985 | 0.086045 | 0.092069 | 0.097941 | 0.097286 | 0.096514 | 0.095681 | 0.094817
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.011874 | 0.011874 | 0.011874 | 0.011874 | 0.011874 | 0.011874 | 0.011874 | 0.011874
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.010655 | 0.012896 | 0.015468 | 0.018069 | 0.01796 | 0.017833 | 0.017699 | 0.017554
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 357.2873 | 374.3245 | 402.829 | 430.8656 | 428.2347 | 425.1382 | 421.8028 | 418.3296
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 76.2175 | 77.4437 | 79.4973 | 81.5596 | 81.5597 | 81.5613 | 81.5618 | 81.5612
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 87.1232 | 88.1308 | 89.7499 | 91.4476 | 91.5142 | 91.5957 | 91.6836 | 91.7752
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 96.9092 | 99.7382 | 103.1061 | 106.4943 | 106.5709 | 106.6662 | 106.7707 | 106.8753
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.27062 | 0.32755 | 0.39287 | 0.45891 | 0.45615 | 0.45293 | 0.44952 | 0.44584
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4
Qp | m3/d | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 161.1127 | 144.0755 | 115.571 | 87.5344 | 90.1653 | 93.2618 | 96.5972 | 100.0704
Qp | m3/d | 229.3198 | 214.7971 | 191.2444 | 168.0338 | 170.1264 | 172.5883 | 175.239 | 178.0021
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 679.5127 | 662.4755 | 633.971 | 605.9344 | 608.5653 | 611.6618 | 614.9972 | 618.4704
Qp | m3/d | 747.7198 | 733.1971 | 709.6444 | 686.4338 | 688.5264 | 690.9883 | 693.639 | 696.4021
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 2.3708 | 3.5562 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 2.3708 | 5.927 | 5.927 | 5.927 | 5.927 | 5.927
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6215.0359.01 - Heršpice
CZ0646.6215.0360.01 - Hodějice
CZ0646.6215.0364.01 - Kobeřice u Brna
CZ0646.6215.0369.01 - Nížkovice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 605-SV Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
605-SV Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 3196 | 3173 | 3171 | 3158 | 3135 | 3108 | 3079 | 3049
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2729 | 2790 | 2919 | 3036 | 3014 | 2988 | 2960 | 2931
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2983 | 3044 | 3173 | 3290 | 3268 | 3242 | 3214 | 3185
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 289.0802 | 303.6029 | 327.1556 | 350.3662 | 348.2736 | 345.8117 | 343.161 | 340.3979
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 357.2873 | 374.3245 | 402.829 | 430.8656 | 428.2347 | 425.1382 | 421.8028 | 418.3296
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.10551 | 0.11082 | 0.11941 | 0.12788 | 0.12712 | 0.12622 | 0.12525 | 0.12425
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.094859 | 0.097919 | 0.10394 | 0.10981 | 0.10916 | 0.10839 | 0.10755 | 0.10669
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.082985 | 0.086045 | 0.092069 | 0.097941 | 0.097286 | 0.096514 | 0.095681 | 0.094817
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.011874 | 0.011874 | 0.011874 | 0.011874 | 0.011874 | 0.011874 | 0.011874 | 0.011874
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.008655 | 0.010359 | 0.012168 | 0.013974 | 0.01389 | 0.013792 | 0.013688 | 0.013576
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.002 | 0.0025371 | 0.0033 | 0.0040948 | 0.0040702 | 0.0040413 | 0.0040108 | 0.0039783
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 76.2175 | 77.4437 | 79.4973 | 81.5596 | 81.5597 | 81.5613 | 81.5618 | 81.5612
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 87.1232 | 88.1308 | 89.7499 | 91.4476 | 91.5142 | 91.5957 | 91.6836 | 91.7752
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 96.9092 | 99.7382 | 103.1061 | 106.4943 | 106.5709 | 106.6662 | 106.7707 | 106.8753
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.24743 | 0.29615 | 0.34787 | 0.39948 | 0.39707 | 0.39428 | 0.39131 | 0.3881
celk.délka potrubí | Lc | km | 39.373 | 39.373 | 39.373 | 39.373 | 39.373 | 39.373 | 39.373 | 39.373
celk.náhradní délka | Ln | km | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1267
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6215.0359.01 - Heršpice
CZ0646.6215.0360.01 - Hodějice
CZ0646.6215.0364.01 - Kobeřice u Brna
CZ0646.6215.0369.01 - Nížkovice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 605-SV Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
605-SV Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Studna SNi 1 |  |  |  | 1.5 |  | 1986
Z.S |  | Studna SNi 2 |  |  |  | 0.7 |  | 1986
Z.S |  | Studna SNi 3 |  |  |  | 0.8 |  | 1986
Z.S |  | Vrt HV5 |  |  |  | 1 |  | 1978
Z.S |  | Vrt HV7 |  |  |  | 2 |  | 1978
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Buchlová |  |  | 7 | 85 |  | 1986
C.S |  | ČS Kobeřice |  |  | 3 | 96 |  | 1978
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | PK Heršpice-DTP |  | 310.1 | 307.3 | 15 |  | 1986
V.S |  | PK Hodějice |  | 247 |  | 15 |  | 1986
V.S |  | VDJ Heršpice |  | 331.5 | 328 | 500 |  | 1986
V.S |  | VDJ Kobeřice |  | 360.75 | 357.95 | 200 |  | 1978
V.S |  | VDJ Nížkovice |  | 331.5 | 327.5 | 100 |  | 1963
V.R |  | VDJ Nížkovice |  | 331.5 | 327.5 | 100 |  |  |  | 1.95 | 2030/2031
V.S |  | VDJ u ČS Buchlová |  | 258.5 | 255 | 100 |  | 1986
V.S |  | VDJ u ČS Kobeřice |  |  |  | 30 |  | 1987
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | AŠ Hodějice - RVS Hodějice |  |  | 101-300 | 0.63
R.S |  | AŠ Němčany - VDJ Němčny |  |  | < 100 | 0.869
R.S |  | AŠ Rašovice - AŠ Hodějice |  |  | 101-300 | 3.634
R.S |  | Kobeřice HV5, HV7 - VDJ Kobeřice u Brna |  |  | < 100 | 2.334
R.S |  | Nížkovice S1 - VDJ Nížkovice |  |  | < 100 | 0.329
R.S |  | Přivaděč Heršpice |  |  | < 100 | 3.582
R.S |  | Přivaděč Heršpice |  |  | 101-300 | 4.198
R.S |  | RVS Heršpice - RK Hodějice |  |  | 101-300 | 1.225
R.S |  | VDJ Kobeřice u Brna - VDJ Nížkovice |  |  | < 100 | 0.395
R.S |  | VDJ Kobeřice u Brna - VDJ Nížkovice |  |  | 101-300 | 1.143
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.95 |  | 0