## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 608-SV Pustiměř-Ivanovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
608-SV Pustiměř-Ivanovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 5427 | 5390 | 5385 | 5361 | 5323 | 5276 | 5228 | 5176
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 5380 | 5350 | 5355 | 5341 | 5303 | 5256 | 5208 | 5157
dtto | % | 99.134 | 99.2579 | 99.4429 | 99.6269 | 99.6243 | 99.6209 | 99.6174 | 99.6329
počet osob s ČOP | os. | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238
počet zásob. osob s ČOP | os. | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101
dtto | % | 42.437 | 42.437 | 42.437 | 42.437 | 42.437 | 42.437 | 42.437 | 42.437
počet všech zásob.obyvatel | os. | 5481 | 5451 | 5456 | 5442 | 5404 | 5357 | 5309 | 5258
dtto | % | 96.752 | 96.855 | 97.0301 | 97.1959 | 97.1768 | 97.1527 | 97.1277 | 97.1186
délka vodovodních řadů | km | 39.904 | 39.904 | 39.904 | 39.904 | 39.904 | 39.904 | 39.904 | 39.904
- z toho přivodné řady | km | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 30.009 | 30.009 | 30.009 | 30.009 | 30.009 | 30.009 | 30.009 | 30.009
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 12.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 12.3296 | 12.3296 | 12.3296 | 12.3296 | 12.3296 | 12.3296
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.21361 | 0.22239 | 0.23877 | 0.25518 | 0.25393 | 0.25237 | 0.25078 | 0.24909
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.20744 | 0.21103 | 0.21841 | 0.22523 | 0.22412 | 0.22274 | 0.22134 | 0.21985
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.14128 | 0.14487 | 0.15225 | 0.15907 | 0.15796 | 0.15659 | 0.15518 | 0.15369
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.066156 | 0.066156 | 0.066156 | 0.066156 | 0.066156 | 0.066156 | 0.066156 | 0.066156
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00617 | 0.01136 | 0.020359 | 0.029955 | 0.029808 | 0.029625 | 0.029438 | 0.02924
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 701.3592 | 728.3451 | 779.2949 | 829.8772 | 825.5167 | 820.1231 | 814.6148 | 808.764
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 70.6224 | 72.8128 | 76.4531 | 80.0835 | 80.0835 | 80.0835 | 80.0835 | 80.0838
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 103.6911 | 106.0635 | 109.6733 | 113.3891 | 113.6234 | 113.9176 | 114.2236 | 114.555
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 106.7752 | 111.7729 | 119.8967 | 128.4699 | 128.7353 | 129.0687 | 129.4153 | 129.7908
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.15462 | 0.28467 | 0.51021 | 0.75069 | 0.74698 | 0.7424 | 0.73773 | 0.73276
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4
Qp | m3/d | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 681.0408 | 654.0549 | 603.1051 | 552.5228 | 556.8833 | 562.2769 | 567.7852 | 573.636
Qp | m3/d | 797.1652 | 773.1257 | 728.2435 | 683.2671 | 686.7147 | 690.9791 | 695.3342 | 699.9602
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 2063.4408 | 2036.4549 | 1985.5051 | 1934.9228 | 1939.2833 | 1944.6769 | 1950.1852 | 1956.036
Qp | m3/d | 2179.5652 | 2155.5257 | 2110.6435 | 2065.6671 | 2069.1147 | 2073.3791 | 2077.7342 | 2082.3602
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 20.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 20.0613 | 20.0613 | 20.0613 | 20.0613 | 20.0613 | 20.0613
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6219.0506.01 - Ivanovice na Hané - část obce Chvalkovice na Hané
CZ0646.6219.0506.02 - Ivanovice na Hané - část obce Ivanovice na Hané
CZ0646.6219.0525.00 - Pustiměř
CZ0646.6219.0527.00 - Radslavice
CZ0646.6219.0538.01 - Zelená Hora

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 608-SV Pustiměř-Ivanovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
608-SV Pustiměř-Ivanovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 5427 | 5390 | 5385 | 5361 | 5323 | 5276 | 5228 | 5176
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 5380 | 5350 | 5355 | 5341 | 5303 | 5256 | 5208 | 5157
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 5481 | 5451 | 5456 | 5442 | 5404 | 5357 | 5309 | 5258
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 585.2348 | 609.2743 | 654.1565 | 699.1329 | 695.6853 | 691.4209 | 687.0658 | 682.4398
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 701.3592 | 728.3451 | 779.2949 | 829.8772 | 825.5167 | 820.1231 | 814.6148 | 808.764
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.21361 | 0.22239 | 0.23877 | 0.25518 | 0.25393 | 0.25237 | 0.25078 | 0.24909
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.20744 | 0.21103 | 0.21841 | 0.22523 | 0.22412 | 0.22274 | 0.22134 | 0.21985
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.14128 | 0.14487 | 0.15225 | 0.15907 | 0.15796 | 0.15659 | 0.15518 | 0.15369
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.066156 | 0.066156 | 0.066156 | 0.066156 | 0.066156 | 0.066156 | 0.066156 | 0.066156
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.005633 | 0.0093235 | 0.015703 | 0.022523 | 0.022412 | 0.022274 | 0.022134 | 0.021985
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000537 | 0.0020361 | 0.0046568 | 0.0074325 | 0.0073959 | 0.0073505 | 0.0073042 | 0.0072551
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 70.6224 | 72.8128 | 76.4531 | 80.0835 | 80.0835 | 80.0835 | 80.0835 | 80.0838
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 103.6911 | 106.0635 | 109.6733 | 113.3891 | 113.6234 | 113.9176 | 114.2236 | 114.555
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 106.7752 | 111.7729 | 119.8967 | 128.4699 | 128.7353 | 129.0687 | 129.4153 | 129.7908
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.17943 | 0.29699 | 0.50019 | 0.71745 | 0.71391 | 0.70953 | 0.70506 | 0.70032
celk.délka potrubí | Lc | km | 39.904 | 39.904 | 39.904 | 39.904 | 39.904 | 39.904 | 39.904 | 39.904
celk.náhradní délka | Ln | km | 31.393 | 31.393 | 31.393 | 31.393 | 31.393 | 31.393 | 31.393 | 31.393
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6219.0506.01 - Ivanovice na Hané - část obce Chvalkovice na Hané
CZ0646.6219.0506.02 - Ivanovice na Hané - část obce Ivanovice na Hané
CZ0646.6219.0525.00 - Pustiměř
CZ0646.6219.0527.00 - Radslavice
CZ0646.6219.0538.01 - Zelená Hora

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 608-SV Pustiměř-Ivanovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
608-SV Pustiměř-Ivanovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Vrt HV 24 Melice |  |  |  | 5 |  | 1977
Z.S |  | Vrt HV 25 Pustiměř |  |  |  | 16 |  | 1977
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Pustiměř
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Ivanovice |  | 270.7 | 265.7 | 670 |  | 1977
V.S |  | VDJ Pustiměř |  | 318 | 315 | 250 |  | 1977
V.S |  | VDJ Pustiměř |  | 345 | 342 | 150 |  | 2002
V.S |  | VDJ Radslavice |  | 388 |  | 300 |  | 1990
V.S |  | VDJ Zelená Hora |  | 398 |  | 50 |  | 1979
V.N |  | VDJ Ivanovice-dostavba |  | 270.7 | 265.7 | 500 | [5 empty] | 6.22 | 2030/2031
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | ČS Pustiměř - VDJ Ivanovice |  |  | 101-300 | 4.303
R.S |  | ČS Pustiměř - VDJ Radslavice |  |  | < 100 | 2.709
R.S |  | HV25 Pustiměř - VDJ Pustiměř I |  |  | < 100 | 0.615
R.S |  | RVS Ivanovice na Hané - RVS Chválkovice na Hané |  |  | 101-300 | 0.794
R.S |  | VDJ Pustiměř I - VDJ Pustiměř II |  |  | < 100 | 0.171
R.S |  | VDJ Pustiměř I - VDJ Zelená Hora |  |  | < 100 | 1.303
R.R |  | Přívodní řad Ivanovice na Hané |  |  | 101-300 | 4.35 |  |  |  | 17.9438 | 2022/2024
R.R |  | Výtlačný řad Pustiměř |  |  | < 100 | 0.57 |  |  |  | 2.1175 | 2022/2024
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 20.0613 |  | 6.22