## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 609-SV Ježkovice-Ruprechtov-Podomí
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
609-SV Ježkovice-Ruprechtov-Podomí
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1415 | 1405 | 1404 | 1398 | 1388 | 1375 | 1364 | 1350
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1374 | 1371 | 1379 | 1380 | 1370 | 1357 | 1346 | 1332
dtto | % | 97.1025 | 97.5801 | 98.2194 | 98.7124 | 98.7032 | 98.6909 | 98.6804 | 98.6667
počet osob s ČOP | os. | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763
počet zásob. osob s ČOP | os. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
dtto | % | 3.0144 | 3.0144 | 3.0144 | 3.0144 | 3.0144 | 3.0144 | 3.0144 | 3.0144
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1397 | 1394 | 1402 | 1403 | 1393 | 1380 | 1369 | 1355
dtto | % | 64.1414 | 64.2989 | 64.6977 | 64.9236 | 64.7606 | 64.5463 | 64.363 | 64.1268
délka vodovodních řadů | km | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632
- z toho přivodné řady | km | 12.467 | 12.467 | 12.467 | 12.467 | 12.467 | 12.467 | 12.467 | 12.467
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 13.165 | 13.165 | 13.165 | 13.165 | 13.165 | 13.165 | 13.165 | 13.165
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.03367 | 0.037583 | 0.044741 | 0.052164 | 0.051833 | 0.051403 | 0.051039 | 0.050576
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.032547 | 0.035548 | 0.040863 | 0.046041 | 0.045749 | 0.045369 | 0.045048 | 0.044639
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.027474 | 0.030475 | 0.03579 | 0.040968 | 0.040676 | 0.040296 | 0.039975 | 0.039566
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.005073 | 0.005073 | 0.005073 | 0.005073 | 0.005073 | 0.005073 | 0.005073 | 0.005073
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.001123 | 0.002035 | 0.0038785 | 0.0061234 | 0.0060846 | 0.0060341 | 0.0059914 | 0.005937
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 114.8287 | 128.0163 | 151.995 | 176.5871 | 175.4407 | 173.9503 | 172.6893 | 171.0843
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 53.881 | 59.8953 | 69.9388 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 63.8299 | 69.8656 | 79.8522 | 89.9064 | 89.9775 | 90.0715 | 90.1524 | 90.2573
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 66.0323 | 73.8652 | 87.4314 | 101.8639 | 101.9445 | 102.051 | 102.1427 | 102.2615
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.043812 | 0.079394 | 0.15131 | 0.2389 | 0.23738 | 0.23541 | 0.23375 | 0.23162
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4
Qp | m3/d | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 403.5713 | 390.3837 | 366.405 | 341.8129 | 342.9593 | 344.4497 | 345.7107 | 347.3157
Qp | m3/d | 426.1529 | 415.4319 | 395.8212 | 375.4849 | 376.3913 | 377.5697 | 378.5667 | 379.8357
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 921.9713 | 908.7837 | 884.805 | 860.2129 | 861.3593 | 862.8497 | 864.1107 | 865.7157
Qp | m3/d | 944.5529 | 933.8319 | 914.2212 | 893.8849 | 894.7913 | 895.9697 | 896.9667 | 898.2357
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6219.0507.01 - Ježkovice
CZ0646.6219.0523.01 - Podomí
CZ0646.6219.0530.01 - Ruprechtov

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 609-SV Ježkovice-Ruprechtov-Podomí
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
609-SV Ježkovice-Ruprechtov-Podomí
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1415 | 1405 | 1404 | 1398 | 1388 | 1375 | 1364 | 1350
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1374 | 1371 | 1379 | 1380 | 1370 | 1357 | 1346 | 1332
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1397 | 1394 | 1402 | 1403 | 1393 | 1380 | 1369 | 1355
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 92.2471 | 102.9681 | 122.5788 | 142.9151 | 142.0087 | 140.8303 | 139.8333 | 138.5643
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 114.8287 | 128.0163 | 151.995 | 176.5871 | 175.4407 | 173.9503 | 172.6893 | 171.0843
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.03367 | 0.037583 | 0.044741 | 0.052164 | 0.051833 | 0.051403 | 0.051039 | 0.050576
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.032547 | 0.035548 | 0.040863 | 0.046041 | 0.045749 | 0.045369 | 0.045048 | 0.044639
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.027474 | 0.030475 | 0.03579 | 0.040968 | 0.040676 | 0.040296 | 0.039975 | 0.039566
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.005073 | 0.005073 | 0.005073 | 0.005073 | 0.005073 | 0.005073 | 0.005073 | 0.005073
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000704 | 0.0014037 | 0.0028424 | 0.0046041 | 0.0045749 | 0.0045369 | 0.0045048 | 0.0044639
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000419 | 0.00063138 | 0.0010361 | 0.0015193 | 0.0015097 | 0.0014972 | 0.0014866 | 0.0014731
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 53.881 | 59.8953 | 69.9388 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 63.8299 | 69.8656 | 79.8522 | 89.9064 | 89.9775 | 90.0715 | 90.1524 | 90.2573
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 66.0323 | 73.8652 | 87.4314 | 101.8639 | 101.9445 | 102.051 | 102.1427 | 102.2615
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.026741 | 0.053316 | 0.10796 | 0.17488 | 0.17377 | 0.17233 | 0.17111 | 0.16956
celk.délka potrubí | Lc | km | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632
celk.náhradní délka | Ln | km | 26.327 | 26.327 | 26.327 | 26.327 | 26.327 | 26.327 | 26.327 | 26.327
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6219.0507.01 - Ježkovice
CZ0646.6219.0523.01 - Podomí
CZ0646.6219.0530.01 - Ruprechtov

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 609-SV Ježkovice-Ruprechtov-Podomí
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
609-SV Ježkovice-Ruprechtov-Podomí
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Vrt RV12 |  |  |  | 6 |  | 1993
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Ježkovice u VDJ Ježkovice |  |  | 3 | 115
C.S |  | ČS nad vrtem RV12 |  |  | 3.5 | 40
C.S |  | PČS Ježkovice s akum.-odstavena z provozu |  |  | 3.5 | 65
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Ježkovice |  | 462.1 | 458.5 | 300
V.S |  | VDJ Ruprechtov |  | 553 | 549.5 | 300
V.S |  | VDJ u Přečerpávací ČS Ježkovice |  | 380 |  | 50
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Ježkovice vodovod |  |  | 101-300 | 3.469
R.S |  | Podomí vodovod |  |  | 101-300 | 2.0011
R.S |  | Ruprechtov vodovod |  |  | 101-300 | 5.28
R.S |  | Studnice vodovod |  |  | < 100 | 1.677
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0