## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 612-SV Račice-Pístovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
612-SV Račice-Pístovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1216 | 1208 | 1206 | 1201 | 1193 | 1182 | 1171 | 1160
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1021 | 1046 | 1095 | 1142 | 1135 | 1124 | 1113 | 1103
dtto | % | 83.9638 | 86.5894 | 90.796 | 95.0874 | 95.1383 | 95.0931 | 95.047 | 95.0862
počet osob s ČOP | os. | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513
počet zásob. osob s ČOP | os. | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375
dtto | % | 73.0994 | 73.0994 | 73.0994 | 73.0994 | 73.0994 | 73.0994 | 73.0994 | 73.0994
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1396 | 1421 | 1470 | 1517 | 1510 | 1499 | 1488 | 1478
dtto | % | 80.7403 | 82.5683 | 85.5148 | 88.5064 | 88.5111 | 88.4366 | 88.361 | 88.3443
délka vodovodních řadů | km | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 11.452
- z toho přivodné řady | km | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205 | 11.205
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.060446 | 0.0657 | 0.068147 | 0.070551 | 0.070246 | 0.069787 | 0.069345 | 0.06892
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.054816 | 0.055724 | 0.057477 | 0.05917 | 0.058915 | 0.058528 | 0.058152 | 0.057796
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.050418 | 0.051326 | 0.053079 | 0.054772 | 0.054517 | 0.05413 | 0.053754 | 0.053398
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.004398 | 0.004398 | 0.004398 | 0.004398 | 0.004398 | 0.004398 | 0.004398 | 0.004398
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00563 | 0.0099762 | 0.01067 | 0.011381 | 0.011331 | 0.011259 | 0.011192 | 0.011124
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 207.0442 | 222.1865 | 230.332 | 238.3087 | 237.2616 | 235.6869 | 234.1672 | 232.7107
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 98.9477 | 98.958 | 98.9265 | 98.9187 | 98.9143 | 98.9333 | 98.9732 | 98.9818
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 107.579 | 107.4374 | 107.1233 | 106.8616 | 106.8939 | 106.9716 | 107.0708 | 107.1342
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 118.6282 | 126.6719 | 127.0105 | 127.4165 | 127.4526 | 127.5494 | 127.6785 | 127.7552
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.49162 | 0.87113 | 0.93175 | 0.99383 | 0.98943 | 0.98314 | 0.97733 | 0.97139
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2
Qp | m3/d | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 52.1558 | 37.0135 | 28.868 | 20.8913 | 21.9384 | 23.5131 | 25.0328 | 26.4893
Qp | m3/d | 93.595 | 79.1993 | 72.4946 | 65.9092 | 66.7465 | 68.0034 | 69.2144 | 70.3778
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 311.3558 | 296.2135 | 288.068 | 280.0913 | 281.1384 | 282.7131 | 284.2328 | 285.6893
Qp | m3/d | 352.795 | 338.3993 | 331.6946 | 325.1092 | 325.9465 | 327.2034 | 328.4144 | 329.5778
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6219.0526.01 - Račice-Pístovice - část obce Pístovice
CZ0646.6219.0526.02 - Račice-Pístovice - část obce Račice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 612-SV Račice-Pístovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
612-SV Račice-Pístovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1216 | 1208 | 1206 | 1201 | 1193 | 1182 | 1171 | 1160
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1021 | 1046 | 1095 | 1142 | 1135 | 1124 | 1113 | 1103
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1396 | 1421 | 1470 | 1517 | 1510 | 1499 | 1488 | 1478
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 165.605 | 180.0007 | 186.7054 | 193.2908 | 192.4535 | 191.1966 | 189.9856 | 188.8222
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 207.0442 | 222.1865 | 230.332 | 238.3087 | 237.2616 | 235.6869 | 234.1672 | 232.7107
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.060446 | 0.0657 | 0.068147 | 0.070551 | 0.070246 | 0.069787 | 0.069345 | 0.06892
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.054816 | 0.055724 | 0.057477 | 0.05917 | 0.058915 | 0.058528 | 0.058152 | 0.057796
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.050418 | 0.051326 | 0.053079 | 0.054772 | 0.054517 | 0.05413 | 0.053754 | 0.053398
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.004398 | 0.004398 | 0.004398 | 0.004398 | 0.004398 | 0.004398 | 0.004398 | 0.004398
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.005555 | 0.0094519 | 0.0094517 | 0.0094287 | 0.0093867 | 0.0093275 | 0.0092734 | 0.0092171
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 7.5e-05 | 0.00052431 | 0.0012188 | 0.0019526 | 0.0019442 | 0.0019314 | 0.001919 | 0.0019073
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 98.9477 | 98.958 | 98.9265 | 98.9187 | 98.9143 | 98.9333 | 98.9732 | 98.9818
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 107.579 | 107.4374 | 107.1233 | 106.8616 | 106.8939 | 106.9716 | 107.0708 | 107.1342
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 118.6282 | 126.6719 | 127.0105 | 127.4165 | 127.4526 | 127.5494 | 127.6785 | 127.7552
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.81024 | 1.3786 | 1.3786 | 1.3753 | 1.3691 | 1.3605 | 1.3526 | 1.3444
celk.délka potrubí | Lc | km | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 11.452
celk.náhradní délka | Ln | km | 6.856 | 6.856 | 6.856 | 6.856 | 6.856 | 6.856 | 6.856 | 6.856
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6219.0526.01 - Račice-Pístovice - část obce Pístovice
CZ0646.6219.0526.02 - Račice-Pístovice - část obce Račice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 612-SV Račice-Pístovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
612-SV Račice-Pístovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Vrt HV10001 hl.128m |  |  |  | 3
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Račice |  |  |  | 3 | 0.954
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Račice s akumulací |  |  | 1.5 | 70
C.S |  | ČS u vrtu |  |  | 3 | 40
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Pístovice |  | 345 |  | 100
V.S |  | VDJ Račice |  | 385 | 381 | 100 |  | 1982
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | HV10001 Račice - ČS Račice |  |  | < 100 | 0.247
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0.954 |  |  | 0 |  | 0