## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 613-SV Studnice-Odrůvky
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
613-SV Studnice-Odrůvky
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 481 | 478 | 477 | 475 | 472 | 468 | 463 | 459
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 430 | 428 | 427 | 473 | 470 | 466 | 461 | 457
dtto | % | 89.3971 | 89.5397 | 89.5178 | 99.5789 | 99.5763 | 99.5726 | 99.568 | 99.5643
počet osob s ČOP | os. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
počet zásob. osob s ČOP | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
dtto | % | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333
počet všech zásob.obyvatel | os. | 438 | 436 | 435 | 481 | 478 | 474 | 469 | 465
dtto | % | 69.4136 | 69.4268 | 69.378 | 76.96 | 76.8489 | 76.699 | 76.509 | 76.3547
délka vodovodních řadů | km | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.225 | 4.225 | 4.225 | 4.225 | 4.225
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 19.5266 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.013327 | 0.014812 | 0.017208 | 0.021375 | 0.021274 | 0.021132 | 0.020962 | 0.020821
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.011007 | 0.012329 | 0.014561 | 0.018436 | 0.018348 | 0.018225 | 0.018079 | 0.017957
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.006897 | 0.0082191 | 0.010451 | 0.014045 | 0.013958 | 0.013841 | 0.013695 | 0.013578
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.00411 | 0.00411 | 0.00411 | 0.0043903 | 0.0043903 | 0.0043845 | 0.0043845 | 0.0043786
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00232 | 0.0024834 | 0.0026468 | 0.0029398 | 0.0029256 | 0.0029068 | 0.0028831 | 0.0028642
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 42.181 | 47.3376 | 55.735 | 70.1066 | 69.7557 | 69.272 | 68.6871 | 68.2035
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 43.1411 | 51.647 | 65.8235 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 68.8495 | 77.4733 | 91.7092 | 105.0068 | 105.1638 | 105.3423 | 105.6125 | 105.7984
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 83.3613 | 93.0784 | 108.3795 | 121.7517 | 121.9324 | 122.1435 | 122.4545 | 122.6741
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.68235 | 0.73041 | 0.77848 | 0.65694 | 0.65377 | 0.64956 | 0.64427 | 0.64005
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072
Qp | m3/d | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 20.891 | 15.7344 | 7.337 | -7.0346 | -6.6837 | -6.2 | -5.6151 | -5.1315
Qp | m3/d | 26.5597 | 22.4898 | 15.9269 | 4.5094 | 4.7883 | 5.176 | 5.6409 | 6.0285
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 7.0346 | 6.6837 | 6.2 | 5.6151 | 5.1315
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 83.963 | 78.8064 | 70.409 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072
Qp | m3/d | 89.6317 | 85.5618 | 78.9989 | 67.5814 | 67.8603 | 68.248 | 68.7128 | 69.1005
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 1.3247 | 2.9407 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 1.3247 | 4.2654 | 4.2654 | 4.2654 | 4.2654 | 4.2654
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6219.0532.01 - Studnice - část obce Odrůvky
CZ0646.6219.0532.02 - Studnice - část obce Studnice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 613-SV Studnice-Odrůvky
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
613-SV Studnice-Odrůvky
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 481 | 478 | 477 | 475 | 472 | 468 | 463 | 459
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 430 | 428 | 427 | 473 | 470 | 466 | 461 | 457
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 438 | 436 | 435 | 481 | 478 | 474 | 469 | 465
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 36.5123 | 40.5822 | 47.1451 | 58.5626 | 58.2837 | 57.896 | 57.4311 | 57.0435
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 42.181 | 47.3376 | 55.735 | 70.1066 | 69.7557 | 69.272 | 68.6871 | 68.2035
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.013327 | 0.014812 | 0.017208 | 0.021375 | 0.021274 | 0.021132 | 0.020962 | 0.020821
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.011007 | 0.012329 | 0.014561 | 0.018436 | 0.018348 | 0.018225 | 0.018079 | 0.017957
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.006897 | 0.0082191 | 0.010451 | 0.014045 | 0.013958 | 0.013841 | 0.013695 | 0.013578
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.00411 | 0.00411 | 0.00411 | 0.0043903 | 0.0043903 | 0.0043845 | 0.0043845 | 0.0043786
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00122 | 0.0013824 | 0.0016326 | 0.0020466 | 0.0020368 | 0.0020235 | 0.0020071 | 0.0019938
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0011 | 0.001101 | 0.0010142 | 0.00089318 | 0.0008888 | 0.00088327 | 0.00087597 | 0.00087043
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 43.1411 | 51.647 | 65.8235 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 68.8495 | 77.4733 | 91.7092 | 105.0068 | 105.1638 | 105.3423 | 105.6125 | 105.7984
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 83.3613 | 93.0784 | 108.3795 | 121.7517 | 121.9324 | 122.1435 | 122.4545 | 122.6741
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.59804 | 0.67763 | 0.80031 | 0.78315 | 0.77939 | 0.7743 | 0.76803 | 0.76293
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.6133 | 2.6133 | 2.6133 | 2.6133 | 2.6133
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0646.6219.0532.01 - Studnice - část obce Odrůvky
CZ0646.6219.0532.02 - Studnice - část obce Studnice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 613-SV Studnice-Odrůvky
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
613-SV Studnice-Odrůvky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Studna S1 |  |  |  | 0.32 |  | 1997
Z.S |  | Studna S2 |  |  |  | 0.41 |  | 1997
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Studnice |  |  | 1 | 45 |  | 1997
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Studnice |  | 587.58 | 583.88 | 100 |  | 1997
V.N |  | VDJ Odrůvky |  |  |  | 50 | [5 empty] | 1.07 | 2029/2030
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.07