## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6212.0299.01 - Jamolice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 494 | 491 | 491 | 489 | 485 | 482 | 478 | 474
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 425 | 425 | 428 | 430 | 426 | 423 | 419 | 415
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 86.0324 | 86.558 | 87.169 | 87.9346 | 87.8351 | 87.7593 | 87.6569 | 87.5527
Přírůstek | os |  | 0 | 3 | 2 | -4 | -3 | -4 | -4
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 425 | 425 | 428 | 430 | 426 | 423 | 419 | 415
Počet obyv. napoj ČOV | % | 86.0324 | 86.558 | 87.169 | 87.9346 | 87.8351 | 87.7593 | 87.6569 | 87.5527
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 69 | 66 | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 13.9676 | 13.442 | 12.831 | 12.0654 | 12.1649 | 12.2407 | 12.3431 | 12.4473
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.020131 | 0.020021 | 0.020043 | 0.019985 | 0.019809 | 0.019678 | 0.019503 | 0.019328
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.018948 | 0.018926 | 0.019036 | 0.019094 | 0.018919 | 0.018787 | 0.018612 | 0.018437
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 94.1254 | 94.5308 | 94.9738 | 95.5436 | 95.5042 | 95.4741 | 95.4335 | 95.3921
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -2.19e-05 | 0.0001095 | 5.84e-05 | -0.0001752 | -0.0001314 | -0.0001752 | -0.0001752
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.11571 | 0.57524 | 0.30585 | -0.92606 | -0.6994 | -0.94132 | -0.95026
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.1826 | 1.095 | 1.0074 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8906
Odpad. vody nečištěné | % | 5.8746 | 5.4692 | 5.0262 | 4.4564 | 4.4958 | 4.5259 | 4.5665 | 4.6079
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 12.1129 | 12.0757 | 12.1195 | 12.1238 | 12.0158 | 11.9348 | 11.8267 | 11.7187
NL | t/rok | 11.1035 | 11.0694 | 11.1095 | 11.1135 | 11.0145 | 10.9402 | 10.8412 | 10.7421
CHSK | t/rok | 22.6277 | 22.5569 | 22.6372 | 22.6435 | 22.442 | 22.2909 | 22.0894 | 21.888
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 11.2617 | 11.2468 | 11.3101 | 11.3424 | 11.2382 | 11.1601 | 11.0559 | 10.9517
NL | t/rok | 10.2316 | 10.2181 | 10.2756 | 10.3049 | 10.2103 | 10.1393 | 10.0446 | 9.95
CHSK | t/rok | 20.4103 | 20.3813 | 20.4935 | 20.549 | 20.3606 | 20.2194 | 20.031 | 19.8427
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0.22141 | 0.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0.22141 | 0.33211 | 0.33211 | 0.33211 | 0.33211 | 0.33211 | 0.33211

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6212.0299.01 - Jamolice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0647.6212.0299.01 - Jamolice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 442 | 439 | 439 | 437 | 433 | 430 | 426 | 422
Počet osob s ČOP | os. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 411 | 411 | 414 | 416 | 412 | 409 | 405 | 401
- počet osob s ČOP | os. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
- počet osob s ČOP | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 411 | 411 | 414 | 416 | 412 | 409 | 405 | 401
- počet osob s ČOP | os. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
- počet osob s ČOP | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 9.88 | 9.82 | 9.82 | 9.78 | 9.7 | 9.64 | 9.56 | 9.48
BSK5 | kg/d | 6.916 | 6.874 | 6.874 | 6.846 | 6.79 | 6.748 | 6.692 | 6.636
NL | kg/d | 6.3397 | 6.3012 | 6.3012 | 6.2755 | 6.2242 | 6.1857 | 6.1343 | 6.083
CHSK | kg/d | 13.832 | 13.748 | 13.748 | 13.692 | 13.58 | 13.496 | 13.384 | 13.272
N-celk | kg/d | 1.2679 | 1.2602 | 1.2602 | 1.2551 | 1.2448 | 1.2371 | 1.2269 | 1.2166
N-NH4 | kg/d | 0.59939 | 0.59575 | 0.59575 | 0.59332 | 0.58847 | 0.58483 | 0.57997 | 0.57512
N-NO3 | kg/d | 0.11527 | 0.11457 | 0.11457 | 0.1141 | 0.11317 | 0.11247 | 0.11153 | 0.1106
P-celk | kg/d | 0.28817 | 0.28642 | 0.28642 | 0.28525 | 0.28292 | 0.28117 | 0.27883 | 0.2765
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2017 to 2050
Délka kanal.sítě | km | 3.653 | 3.653 | 3.653 | 3.653 | 3.653 | 3.653 | 3.653 | 3.653
Počet kanal.přípojek | ks | 161 | 161 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0647.6212.0299.01 - Jamolice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0647.6212.0299.01 - Jamolice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 55.1524 | 54.8524 | 54.9124 | 54.7524 | 54.2724 | 53.9124 | 53.4324 | 52.9524
BSK5 | kg/d | 33.186 | 33.084 | 33.204 | 33.216 | 32.92 | 32.698 | 32.402 | 32.106
NL | kg/d | 30.4205 | 30.327 | 30.437 | 30.448 | 30.1767 | 29.9732 | 29.7018 | 29.4305
CHSK | kg/d | 61.9937 | 61.7997 | 62.0197 | 62.037 | 61.485 | 61.071 | 60.519 | 59.967
Počet EO | os. | 553.1 | 551.4 | 553.4 | 553.6 | 548.6667 | 544.9667 | 540.0333 | 535.1
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 51.9124 | 51.8524 | 52.1524 | 52.3124 | 51.8324 | 51.4724 | 50.9924 | 50.5124
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 3.24 | 3 | 2.76 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 51.9124 | 51.8524 | 52.1524 | 52.3124 | 51.8324 | 51.4724 | 50.9924 | 50.5124
BSK5 | kg/d | 31.996 | 31.954 | 32.134 | 32.226 | 31.93 | 31.708 | 31.412 | 31.116
NL | kg/d | 29.3297 | 29.2912 | 29.4562 | 29.5405 | 29.2692 | 29.0657 | 28.7943 | 28.523
CHSK | kg/d | 59.812 | 59.728 | 60.058 | 60.222 | 59.67 | 59.256 | 58.704 | 58.152
Počet EO | os | 533.2667 | 532.5667 | 535.5667 | 537.1 | 532.1667 | 528.4667 | 523.5333 | 518.6
Typ ČOV | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 51.9124 | 51.8524 | 52.1524 | 52.3124 | 51.8324 | 51.4724 | 50.9924 | 50.5124
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 30.8539 | 30.8132 | 30.9866 | 31.0751 | 30.7897 | 30.5756 | 30.2902 | 30.0047
NL | kg/d | 28.0319 | 27.9949 | 28.1524 | 28.2327 | 27.9734 | 27.7789 | 27.5195 | 27.2602
CHSK | kg/d | 55.9186 | 55.8391 | 56.1466 | 56.2986 | 55.7826 | 55.3956 | 54.8796 | 54.3636
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 1.1421 | 1.1408 | 1.1474 | 1.1509 | 1.1403 | 1.1324 | 1.1218 | 1.1113
NL | kg/d | 1.2978 | 1.2963 | 1.3038 | 1.3078 | 1.2958 | 1.2868 | 1.2748 | 1.2628
CHSK | kg/d | 3.8934 | 3.8889 | 3.9114 | 3.9234 | 3.8874 | 3.8604 | 3.8244 | 3.7884
Produkce kalů | m3/r | 375.3894 | 374.8945 | 377.0042 | 378.0807 | 374.6079 | 372.0032 | 368.5304 | 365.0575
Způsob likvidace kalů | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 90.0935 | 89.9747 | 90.481 | 90.7394 | 89.9059 | 89.2808 | 88.4473 | 87.6138
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6212.0299.01-Jamolice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0647.6212.0299.01-Jamolice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Jamolice | aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací |  | 59.2 | 5.0605 | 2013 | 2013
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Jamolice |  | < 100 | 3.478 |  | 2013 | 2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Výtlak Jamolice |  | < 100 | 0.175 |  | 2013 | 2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS 1 |  | 0 | 0 |  | 2013 | 2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Jamolice |  | 161 | 1.288 |  | 2013 | 2015
S.N |  | přípojky Jamolice |  | 12 | 0.096 | [5 empty] | 0.33211 | 2019/2021
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 5.0605 |  |  | 0 |  | 0.33211