## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0583.01 - Lechovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 521 | 517 | 517 | 515 | 511 | 507 | 502 | 497
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 470 | 473 | 482 | 490 | 486 | 482 | 477 | 473
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 90.2111 | 91.4894 | 93.2302 | 95.1456 | 95.1076 | 95.069 | 95.0199 | 95.171
Přírůstek | os |  | 3 | 9 | 8 | -4 | -4 | -5 | -4
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 470 | 473 | 482 | 490 | 486 | 482 | 477 | 473
Počet obyv. napoj ČOV | % | 90.2111 | 91.4894 | 93.2302 | 95.1456 | 95.1076 | 95.069 | 95.0199 | 95.171
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 51 | 44 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 9.7889 | 8.5106 | 6.7698 | 4.8544 | 4.8924 | 4.931 | 4.9801 | 4.829
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.029833 | 0.029671 | 0.029763 | 0.029749 | 0.029516 | 0.029283 | 0.028991 | 0.02871
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.027754 | 0.027878 | 0.028336 | 0.028729 | 0.028496 | 0.028263 | 0.027972 | 0.027732
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 93.0308 | 93.9546 | 95.206 | 96.574 | 96.547 | 96.5195 | 96.4845 | 96.5921
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.00012368 | 0.00045863 | 0.00039307 | -0.00023304 | -0.00023304 | -0.0002913 | -0.00024034
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0.44364 | 1.6185 | 1.3682 | -0.81777 | -0.82452 | -1.0414 | -0.86665
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.0791 | 1.7938 | 1.4269 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 0.97841
Odpad. vody nečištěné | % | 6.9692 | 6.0454 | 4.794 | 3.426 | 3.453 | 3.4805 | 3.5155 | 3.4079
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 12.309 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 11.9965 | 12.0008 | 12.1322 | 12.2293 | 12.1315 | 12.0337 | 11.9114 | 11.8037
NL | t/rok | 10.9968 | 11.0008 | 11.1212 | 11.2102 | 11.1205 | 11.0309 | 10.9188 | 10.8201
CHSK | t/rok | 22.2154 | 22.2217 | 22.4626 | 22.6397 | 22.4587 | 22.2777 | 22.0514 | 21.8518
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 11.0136 | 11.0663 | 11.2533 | 11.4148 | 11.3221 | 11.2294 | 11.1135 | 11.0184
NL | t/rok | 9.9616 | 10.0094 | 10.1786 | 10.3247 | 10.2408 | 10.157 | 10.0522 | 9.9662
CHSK | t/rok | 19.4513 | 19.542 | 19.8689 | 20.1504 | 19.9869 | 19.8233 | 19.6189 | 19.4507
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 4.2391 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 4.2391 | 4.2391 | 4.2391 | 4.2391 | 4.2391

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0583.01 - Lechovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0647.6220.0583.01 - Lechovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 521 | 517 | 517 | 515 | 511 | 507 | 502 | 497
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: tlaková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 470 | 473 | 482 | 490 | 486 | 482 | 477 | 473
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 51 | 44 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 470 | 473 | 482 | 490 | 486 | 482 | 477 | 473
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 51 | 44 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 10.42 | 10.34 | 10.34 | 10.3 | 10.22 | 10.14 | 10.04 | 9.94
BSK5 | kg/d | 3.647 | 3.619 | 3.619 | 3.605 | 3.577 | 3.549 | 3.514 | 3.479
NL | kg/d | 3.3431 | 3.3174 | 3.3174 | 3.3046 | 3.2789 | 3.2533 | 3.2212 | 3.1891
CHSK | kg/d | 7.294 | 7.238 | 7.238 | 7.21 | 7.154 | 7.098 | 7.028 | 6.958
N-celk | kg/d | 0.66862 | 0.66348 | 0.66348 | 0.66092 | 0.65578 | 0.65065 | 0.64423 | 0.63782
N-NH4 | kg/d | 0.31607 | 0.31365 | 0.31365 | 0.31243 | 0.31001 | 0.30758 | 0.30455 | 0.30151
N-NO3 | kg/d | 0.060783 | 0.060317 | 0.060317 | 0.060083 | 0.059617 | 0.05915 | 0.058567 | 0.057983
P-celk | kg/d | 0.15196 | 0.15079 | 0.15079 | 0.15021 | 0.14904 | 0.14788 | 0.14642 | 0.14496
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 6.198 | 6.198 | 6.198 | 7.068 | 7.068 | 7.068 | 7.068 | 7.068
Počet kanal.přípojek | ks | 164 | 164 | 164 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0647.6220.0583.01 - Lechovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0647.6220.0583.01 - Lechovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 81.7348 | 81.2918 | 81.5431 | 81.5031 | 80.8646 | 80.2262 | 79.4281 | 78.6579
BSK5 | kg/d | 32.867 | 32.879 | 33.239 | 33.505 | 33.237 | 32.969 | 32.634 | 32.339
NL | kg/d | 30.1281 | 30.1391 | 30.4691 | 30.7129 | 30.4673 | 30.2216 | 29.9145 | 29.6441
CHSK | kg/d | 60.864 | 60.8813 | 61.5413 | 62.0267 | 61.5307 | 61.0347 | 60.4147 | 59.868
Počet EO | os. | 547.7833 | 547.9833 | 553.9833 | 558.4167 | 553.95 | 549.4833 | 543.9 | 538.9833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 76.0385 | 76.3774 | 77.6339 | 78.7108 | 78.0723 | 77.4339 | 76.6358 | 75.9774
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 5.6962 | 4.9144 | 3.9092 | 2.7923 | 2.7923 | 2.7923 | 2.7923 | 2.6806
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 32.3575 | 128.0703 | 130.2903 | 129.3703 | 128.2303 | 127.1903 | 126.0503
BSK5 | kg/d | 0 | 18.0001 | 71.2781 | 72.6301 | 72.1081 | 71.4591 | 70.8701 | 70.2211
NL | kg/d | 0 | 16.5001 | 65.3383 | 66.5776 | 66.0991 | 65.5042 | 64.9643 | 64.3694
CHSK | kg/d | 0 | 33.3303 | 131.9563 | 134.4303 | 133.4663 | 132.2683 | 131.1803 | 129.9823
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 76.0385 | 108.7349 | 205.7042 | 209.0011 | 207.4427 | 205.6642 | 203.8262 | 202.0277
BSK5 | kg/d | 31.847 | 49.9991 | 103.8171 | 105.6351 | 104.8451 | 103.9281 | 103.0041 | 102.0801
NL | kg/d | 29.1931 | 45.8325 | 95.1657 | 96.8322 | 96.108 | 95.2675 | 94.4205 | 93.5735
CHSK | kg/d | 58.994 | 92.5983 | 192.2143 | 195.5403 | 194.0803 | 192.3863 | 190.6783 | 188.9703
Počet EO | os | 530.7833 | 833.3189 | 1730.2856 | 1760.5856 | 1747.4189 | 1732.1356 | 1716.7356 | 1701.3356
Typ ČOV | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Dočištění - snížení BSK5 | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Denitrifikace | - | bar: 2017 to 2050
Odstraňování fosforu | - | bar: 2017 to 2050
množství odpadních vod | m3/d | 76.0385 | 108.7349 | 205.7042 | 209.0011 | 207.4427 | 205.6642 | 203.8262 | 202.0277
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 30.1742 | 47.607 | 99.2916 | 101.0371 | 100.2814 | 99.4035 | 98.52 | 97.6355
NL | kg/d | 27.2921 | 43.1142 | 90.0231 | 91.6072 | 90.922 | 90.1259 | 89.3248 | 88.5228
CHSK | kg/d | 53.2911 | 84.4432 | 176.7865 | 179.8652 | 178.5221 | 176.9615 | 175.3913 | 173.8182
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 1.6728 | 2.3922 | 4.5255 | 4.598 | 4.5637 | 4.5246 | 4.4842 | 4.4446
NL | kg/d | 1.901 | 2.7184 | 5.1426 | 5.225 | 5.1861 | 5.1416 | 5.0957 | 5.0507
CHSK | kg/d | 5.7029 | 8.1551 | 15.4278 | 15.6751 | 15.5582 | 15.4248 | 15.287 | 15.1521
Produkce kalů | m3/r | 367.1189 | 579.2181 | 1208.0483 | 1229.2849 | 1220.0903 | 1209.4095 | 1198.6595 | 1187.8989
Způsob likvidace kalů | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 88.1085 | 139.0124 | 289.9316 | 295.0284 | 292.8217 | 290.2583 | 287.6783 | 285.0957
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0583.01-Lechovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0647.6220.0583.01-Lechovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Lechovice | aktivační čistírna s nitrifikací a mikrosíty |  | 292.5 | 7.105 | 2018 | 2018
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Lechovice |  | < 100 | 3.317 |  | 1987 | 2010
K.S |  | KS Lechovice |  | 101 - 300 | 2.289 |  | 1987 | 2010
K.N |  | dostavba KS Lechovice |  | < 100 | 0.7 | [5 empty] | 3.3338 | 2028/2030
K.N |  | dostavba KS Lechovice |  | < 100 | 0.17 | [5 empty] | 0.4348 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Výtlak Lechovice |  | < 100 | 0.592 |  | 1987 | 2021
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS 1 |  | 0 | 0 |  | 1987 | 2010
S.S |  | ČS 2 |  | 0 | 0 |  | 2018 | 2021
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Lechovice |  | 164 | 1.312 |  | 1987 | 2010
S.N |  | přípojky Lechovice |  | 11 | 0.088 | [5 empty] | 0.30444 | 2028/2030
S.N |  | tlakové přípojky Lechovice |  | 4 | 0.048 | [5 empty] | 0.16606 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 7.105 |  |  | 0 |  | 4.2391