## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0598.01 - Onšov
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 400 | 399 | 399 | 399 | 399 | 398 | 397 | 397
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 103 | 104 | 107 | 110 | 110 | 109 | 108 | 108
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 25.75 | 26.0652 | 26.817 | 27.5689 | 27.5689 | 27.3869 | 27.204 | 27.204
Přírůstek | os |  | 1 | 3 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 103 | 104 | 107 | 110 | 110 | 109 | 108 | 108
Počet obyv. napoj ČOV | % | 25.75 | 26.0652 | 26.817 | 27.5689 | 27.5689 | 27.3869 | 27.204 | 27.204
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 297 | 295 | 292 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 74.25 | 73.9348 | 73.183 | 72.4311 | 72.4311 | 72.6131 | 72.796 | 72.796
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.009159 | 0.0091277 | 0.0091517 | 0.0091757 | 0.0091757 | 0.0091284 | 0.0090811 | 0.0090811
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.006519 | 0.0065517 | 0.0066717 | 0.0067917 | 0.0067917 | 0.0067444 | 0.0066971 | 0.0066971
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 71.1758 | 71.7781 | 72.9011 | 74.0182 | 74.0182 | 73.8836 | 73.7476 | 73.7476
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 3.27e-05 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | -4.73e-05 | -4.73e-05 | 0
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0.49911 | 1.7987 | 1.7669 | 0 | -0.70133 | -0.70628 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.64 | 2.576 | 2.48 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384
Odpad. vody nečištěné | % | 28.8242 | 28.2219 | 27.0989 | 25.9818 | 25.9818 | 26.1164 | 26.2524 | 26.2524
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.4968 | 4.5015 | 4.5453 | 4.5891 | 4.5891 | 4.5647 | 4.5402 | 4.5402
NL | t/rok | 4.1221 | 4.1264 | 4.1666 | 4.2067 | 4.2067 | 4.1843 | 4.1619 | 4.1619
CHSK | t/rok | 8.4145 | 8.4227 | 8.503 | 8.5833 | 8.5833 | 8.5381 | 8.4928 | 8.4928
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 2.6551 | 2.6734 | 2.7355 | 2.7976 | 2.7976 | 2.7746 | 2.7516 | 2.7516
NL | t/rok | 2.3523 | 2.3688 | 2.4242 | 2.4796 | 2.4796 | 2.4591 | 2.4386 | 2.4386
CHSK | t/rok | 4.6794 | 4.7109 | 4.8181 | 4.9254 | 4.9254 | 4.8853 | 4.8453 | 4.8453
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0598.01 - Onšov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0647.6220.0598.01 - Onšov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72
Počet osob s ČOP | os. | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 64 | 65 | 68 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69
- počet osob s ČOP | os. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
- počet osob s ČOP | os. | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 64 | 65 | 68 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69
- počet osob s ČOP | os. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
- počet osob s ČOP | os. | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 8 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.96 | 7.94 | 7.94
BSK5 | kg/d | 2.8 | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 2.786 | 2.779 | 2.779
NL | kg/d | 2.5667 | 2.5603 | 2.5603 | 2.5603 | 2.5603 | 2.5538 | 2.5474 | 2.5474
CHSK | kg/d | 5.6 | 5.586 | 5.586 | 5.586 | 5.586 | 5.572 | 5.558 | 5.558
N-celk | kg/d | 0.51333 | 0.51205 | 0.51205 | 0.51205 | 0.51205 | 0.51077 | 0.50948 | 0.50948
N-NH4 | kg/d | 0.24267 | 0.24206 | 0.24206 | 0.24206 | 0.24206 | 0.24145 | 0.24085 | 0.24085
N-NO3 | kg/d | 0.046667 | 0.04655 | 0.04655 | 0.04655 | 0.04655 | 0.046433 | 0.046317 | 0.046317
P-celk | kg/d | 0.11667 | 0.11638 | 0.11638 | 0.11638 | 0.11638 | 0.11608 | 0.11579 | 0.11579
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182
Počet kanal.přípojek | ks | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0647.6220.0598.01 - Onšov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0647.6220.0598.01 - Onšov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 25.093 | 25.0073 | 25.073 | 25.1388 | 25.1388 | 25.0092 | 24.8796 | 24.8796
BSK5 | kg/d | 12.32 | 12.333 | 12.453 | 12.573 | 12.573 | 12.506 | 12.439 | 12.439
NL | kg/d | 11.2933 | 11.3053 | 11.4153 | 11.5253 | 11.5253 | 11.4638 | 11.4024 | 11.4024
CHSK | kg/d | 23.0533 | 23.076 | 23.296 | 23.516 | 23.516 | 23.392 | 23.268 | 23.268
Počet EO | os. | 205.3333 | 205.55 | 207.55 | 209.55 | 209.55 | 208.4333 | 207.3167 | 207.3167
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 17.8602 | 17.9498 | 18.2785 | 18.6073 | 18.6073 | 18.4777 | 18.3481 | 18.3481
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 7.2329 | 7.0575 | 6.7945 | 6.5315 | 6.5315 | 6.5315 | 6.5315 | 6.5315
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 17.8602 | 17.9498 | 18.2785 | 18.6073 | 18.6073 | 18.4777 | 18.3481 | 18.3481
BSK5 | kg/d | 7.81 | 7.863 | 8.043 | 8.223 | 8.223 | 8.156 | 8.089 | 8.089
NL | kg/d | 7.1592 | 7.2078 | 7.3728 | 7.5378 | 7.5378 | 7.4763 | 7.4149 | 7.4149
CHSK | kg/d | 14.785 | 14.881 | 15.211 | 15.541 | 15.541 | 15.417 | 15.293 | 15.293
Počet EO | os | 130.1667 | 131.05 | 134.05 | 137.05 | 137.05 | 135.9333 | 134.8167 | 134.8167
Typ ČOV | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | bar: 2017 to 2050
Odstraňování fosforu | - | bar: 2017 to 2050
množství odpadních vod | m3/d | 17.8602 | 17.9498 | 18.2785 | 18.6073 | 18.6073 | 18.4777 | 18.3481 | 18.3481
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 7.2742 | 7.3245 | 7.4946 | 7.6648 | 7.6648 | 7.6017 | 7.5386 | 7.5386
NL | kg/d | 6.4448 | 6.4898 | 6.6416 | 6.7935 | 6.7935 | 6.7372 | 6.681 | 6.681
CHSK | kg/d | 12.8204 | 12.9065 | 13.2004 | 13.4942 | 13.4942 | 13.3845 | 13.2747 | 13.2747
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.5358 | 0.53849 | 0.54836 | 0.55822 | 0.55822 | 0.55433 | 0.55044 | 0.55044
NL | kg/d | 0.71441 | 0.71799 | 0.73114 | 0.74429 | 0.74429 | 0.73911 | 0.73392 | 0.73392
CHSK | kg/d | 1.9646 | 1.9745 | 2.0106 | 2.0468 | 2.0468 | 2.0325 | 2.0183 | 2.0183
Produkce kalů | m3/r | 88.5027 | 89.1148 | 91.1848 | 93.2548 | 93.2548 | 92.487 | 91.7191 | 91.7191
Způsob likvidace kalů | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 21.2406 | 21.3876 | 21.8844 | 22.3812 | 22.3812 | 22.1969 | 22.0126 | 22.0126
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0598.01-Onšov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0647.6220.0598.01-Onšov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Onšov | aktivační čistírna |  | 10 | 0.995 | 2010 | 2010
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Onšov |  | < 100 | 1.182 |  | 2010 | 2011
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Onšov |  | 30 | 0.24 |  | 2010 | 2011
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0.995 |  |  | 0 |  | 0