## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0638.01 - Vranov nad Dyjí
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1325 | 1319 | 1319 | 1315 | 1309 | 1302 | 1295 | 1287
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1299 | 1293 | 1293 | 1289 | 1283 | 1276 | 1269 | 1261
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 98.0377 | 98.0288 | 98.0288 | 98.0228 | 98.0138 | 98.0031 | 97.9923 | 97.9798
Přírůstek | os |  | -6 | 0 | -4 | -6 | -7 | -7 | -8
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1299 | 1293 | 1293 | 1289 | 1283 | 1276 | 1269 | 1261
Počet obyv. napoj ČOV | % | 98.0377 | 98.0288 | 98.0288 | 98.0228 | 98.0138 | 98.0031 | 97.9923 | 97.9798
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 1.9623 | 1.9712 | 1.9712 | 1.9772 | 1.9862 | 1.9969 | 2.0077 | 2.0202
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.051424 | 0.051161 | 0.051161 | 0.050986 | 0.050723 | 0.050417 | 0.05011 | 0.04976
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.051234 | 0.050972 | 0.050972 | 0.050796 | 0.050534 | 0.050227 | 0.04992 | 0.04957
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.6309 | 99.629 | 99.629 | 99.6277 | 99.6258 | 99.6235 | 99.6212 | 99.6186
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -0.0002628 | 0 | -0.0001752 | -0.0002628 | -0.0003066 | -0.0003066 | -0.0003504
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.51558 | 0 | -0.34491 | -0.52005 | -0.61043 | -0.61418 | -0.70688
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.1898 | 0.1898 | 0.1898 | 0.1898 | 0.1898 | 0.1898 | 0.1898 | 0.1898
Odpad. vody nečištěné | % | 0.36909 | 0.37098 | 0.37098 | 0.37226 | 0.37419 | 0.37646 | 0.37877 | 0.38143
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 400 | 400 | 360.8 | 360.8 | 360.8 | 360.8 | 360.8 | 360.8
Přírůstek | m3/d |  | 0 | -39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 400 | 400 | 360.8 | 360.8 | 360.8 | 360.8 | 360.8 | 360.8
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 26.7198 | 26.5731 | 26.5731 | 26.4753 | 26.3285 | 26.1574 | 25.9862 | 25.7905
NL | t/rok | 24.4932 | 24.3587 | 24.3587 | 24.269 | 24.1345 | 23.9776 | 23.8207 | 23.6413
CHSK | t/rok | 49.5506 | 49.279 | 49.279 | 49.098 | 48.8264 | 48.5096 | 48.1928 | 47.8307
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 25.4503 | 25.3094 | 25.3094 | 25.2154 | 25.0745 | 24.91 | 24.7456 | 24.5576
NL | t/rok | 23.0818 | 22.9539 | 22.9539 | 22.8686 | 22.7407 | 22.5914 | 22.4422 | 22.2716
CHSK | t/rok | 45.447 | 45.1952 | 45.1952 | 45.0273 | 44.7754 | 44.4816 | 44.1878 | 43.852
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 15.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 15.5645 | 15.5645 | 15.5645 | 15.5645 | 15.5645 | 15.5645

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0638.01 - Vranov nad Dyjí
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0647.6220.0638.01 - Vranov nad Dyjí
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 819 | 813 | 813 | 809 | 803 | 796 | 789 | 781
Počet osob s ČOP | os. | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 819 | 813 | 813 | 809 | 803 | 796 | 789 | 781
- počet osob s ČOP | os. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 819 | 813 | 813 | 809 | 803 | 796 | 789 | 781
- počet osob s ČOP | os. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 26.5 | 26.38 | 26.38 | 26.3 | 26.18 | 26.04 | 25.9 | 25.74
BSK5 | kg/d | 9.275 | 9.233 | 9.233 | 9.205 | 9.163 | 9.114 | 9.065 | 9.009
NL | kg/d | 8.5021 | 8.4636 | 8.4636 | 8.4379 | 8.3994 | 8.3545 | 8.3096 | 8.2583
CHSK | kg/d | 18.55 | 18.466 | 18.466 | 18.41 | 18.326 | 18.228 | 18.13 | 18.018
N-celk | kg/d | 1.7004 | 1.6927 | 1.6927 | 1.6876 | 1.6799 | 1.6709 | 1.6619 | 1.6517
N-NH4 | kg/d | 0.80383 | 0.80019 | 0.80019 | 0.79777 | 0.79413 | 0.78988 | 0.78563 | 0.78078
N-NO3 | kg/d | 0.15458 | 0.15388 | 0.15388 | 0.15342 | 0.15272 | 0.1519 | 0.15108 | 0.15015
P-celk | kg/d | 0.38646 | 0.38471 | 0.38471 | 0.38354 | 0.38179 | 0.37975 | 0.37771 | 0.37538
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 400 | 400 | 360.8 | 360.8 | 360.8 | 360.8 | 360.8 | 360.8
Počet čerpacích stanic | ks | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Délka kanal.sítě | km | 13.695 | 13.695 | 13.695 | 13.695 | 13.695 | 13.695 | 13.695 | 13.695
Počet kanal.přípojek | ks | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0647.6220.0638.01 - Vranov nad Dyjí
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0647.6220.0638.01 - Vranov nad Dyjí
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 140.888 | 140.168 | 140.168 | 139.688 | 138.968 | 138.128 | 137.288 | 136.328
BSK5 | kg/d | 73.205 | 72.803 | 72.803 | 72.535 | 72.133 | 71.664 | 71.195 | 70.659
NL | kg/d | 67.1046 | 66.7361 | 66.7361 | 66.4904 | 66.1219 | 65.692 | 65.2621 | 64.7708
CHSK | kg/d | 135.755 | 135.011 | 135.011 | 134.515 | 133.771 | 132.903 | 132.035 | 131.043
Počet EO | os. | 1220.0833 | 1213.3833 | 1213.3833 | 1208.9167 | 1202.2167 | 1194.4 | 1186.5833 | 1177.65
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 140.368 | 139.648 | 139.648 | 139.168 | 138.448 | 137.608 | 136.768 | 135.808
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 140.368 | 139.648 | 139.648 | 139.168 | 138.448 | 137.608 | 136.768 | 135.808
BSK5 | kg/d | 72.815 | 72.413 | 72.413 | 72.145 | 71.743 | 71.274 | 70.805 | 70.269
NL | kg/d | 66.7471 | 66.3786 | 66.3786 | 66.1329 | 65.7644 | 65.3345 | 64.9046 | 64.4133
CHSK | kg/d | 135.04 | 134.296 | 134.296 | 133.8 | 133.056 | 132.188 | 131.32 | 130.328
Počet EO | os | 1213.5833 | 1206.8833 | 1206.8833 | 1202.4167 | 1195.7167 | 1187.9 | 1180.0833 | 1171.15
Typ ČOV | - | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 140.368 | 139.648 | 139.648 | 139.168 | 138.448 | 137.608 | 136.768 | 135.808
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 69.7269 | 69.3407 | 69.3407 | 69.0833 | 68.6971 | 68.2466 | 67.7961 | 67.2812
NL | kg/d | 63.2379 | 62.8874 | 62.8874 | 62.6537 | 62.3032 | 61.8943 | 61.4854 | 61.0181
CHSK | kg/d | 124.5124 | 123.8224 | 123.8224 | 123.3624 | 122.6724 | 121.8674 | 121.0624 | 120.1424
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 3.0881 | 3.0723 | 3.0723 | 3.0617 | 3.0459 | 3.0274 | 3.0089 | 2.9878
NL | kg/d | 3.5092 | 3.4912 | 3.4912 | 3.4792 | 3.4612 | 3.4402 | 3.4192 | 3.3952
CHSK | kg/d | 10.5276 | 10.4736 | 10.4736 | 10.4376 | 10.3836 | 10.3206 | 10.2576 | 10.1856
Produkce kalů | m3/r | 848.344 | 843.6457 | 843.6457 | 840.5135 | 835.8153 | 830.3339 | 824.8526 | 818.5882
Způsob likvidace kalů | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 203.6026 | 202.475 | 202.475 | 201.7232 | 200.5957 | 199.2801 | 197.9646 | 196.4612
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0638.01-Vranov nad Dyjí
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0647.6220.0638.01-Vranov nad Dyjí
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Vranov nad Dyjí | aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací |  | 400 | 16.952 | 1994 | 1994
C.R |  | ČOV Vranov nad Dyjí | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 360.8 |  |  |  | 15.5645 | 2024/2024
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Vranov n. Dyjí |  | < 100 | 6.777 |  |  | 2011
K.S |  | KS Vranov n. Dyjí - Zadní Hamry |  | < 100 | 1.48 |  | 2010 | 2011
K.S |  | KS Vranov n. Dyjí - pláž |  | < 100 | 1.95 |  | 2011 | 2017
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Výtlak Vranov obec |  | < 100 | 0.868 |  | 2009 | 2011
V.S |  | Výtlak pláž - Štítary |  | < 100 | 2.62 |  | 2009 | 2011
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS 1 |  | 0 | 0 |  | 2009 | 2011
S.S |  | ČS 2 |  | 0 | 0 |  | 2009 | 2011
S.S |  | ČS 3 |  | 0 | 0 |  | 2009 | 2011
S.S |  | ČS 4 |  | 0 | 0 |  | 2009 | 2011
S.S |  | ČS 5 |  | 0 | 0 |  | 2009 | 2011
S.S |  | ČS 6 |  | 0 | 0 |  | 2009 | 2011
S.S |  | ČS 7 - pláž |  | 0 | 0 |  | 2009 | 2011
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Vranov nad Dyjí |  | 250 | 2 |  |  | 2017
S.S |  | tlakové přípojky Vranov nad Dyjí |  | 47 | 0.376 |  | 2009 | 2011
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 16.952 |  |  | 15.5645 |  | 0