## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 724-sam. vod. Čermákovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6212.0289.01 - Čermákovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
počet zásob. osob s ČOP | os. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
dtto | % | 45.3333 | 45.3333 | 45.3333 | 45.3333 | 45.3333 | 45.3333 | 45.3333 | 45.3333
počet všech zásob.obyvatel | os. | 127 | 126 | 126 | 126 | 125 | 124 | 124 | 123
dtto | % | 75.5952 | 75.4491 | 75.4491 | 75.4491 | 75.3012 | 75.1515 | 75.1515 | 75
délka vodovodních řadů | km | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
- z toho přivodné řady | km | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0042312 | 0.0045695 | 0.0051997 | 0.005868 | 0.005835 | 0.0058019 | 0.0058019 | 0.0057688
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0042312 | 0.0044334 | 0.0048063 | 0.0051792 | 0.00515 | 0.0051208 | 0.0051208 | 0.0050916
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0027312 | 0.0029334 | 0.0033063 | 0.0036792 | 0.00365 | 0.0036208 | 0.0036208 | 0.0035916
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0.00013607 | 0.00039338 | 0.00068883 | 0.00068495 | 0.00068107 | 0.00068107 | 0.00067718
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 13.8371 | 14.9302 | 16.9632 | 19.1008 | 18.9862 | 18.8715 | 18.8715 | 18.7569
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 58.9188 | 63.7837 | 71.8919 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 91.2778 | 96.3995 | 104.5076 | 112.6158 | 112.8767 | 113.1418 | 113.1418 | 113.4113
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 91.2778 | 99.3582 | 113.0612 | 127.5937 | 127.8893 | 128.1897 | 128.1897 | 128.495
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0.076877 | 0.22225 | 0.38917 | 0.38698 | 0.38478 | 0.38478 | 0.38259
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
Qp | m3/d | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 7.7629 | 6.6698 | 4.6368 | 2.4992 | 2.6138 | 2.7285 | 2.7285 | 2.8431
Qp | m3/d | 10.0077 | 9.0809 | 7.3543 | 5.5232 | 5.6138 | 5.7045 | 5.7045 | 5.7951
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 7.7629 | 6.6698 | 4.6368 | 2.4992 | 2.6138 | 2.7285 | 2.7285 | 2.8431
Qp | m3/d | 10.0077 | 9.0809 | 7.3543 | 5.5232 | 5.6138 | 5.7045 | 5.7045 | 5.7951
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 724-sam. vod. Čermákovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6212.0289.01 - Čermákovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 127 | 126 | 126 | 126 | 125 | 124 | 124 | 123
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 11.5923 | 12.5191 | 14.2457 | 16.0768 | 15.9862 | 15.8955 | 15.8955 | 15.8049
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 13.8371 | 14.9302 | 16.9632 | 19.1008 | 18.9862 | 18.8715 | 18.8715 | 18.7569
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0042312 | 0.0045695 | 0.0051997 | 0.005868 | 0.005835 | 0.0058019 | 0.0058019 | 0.0057688
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0042312 | 0.0044334 | 0.0048063 | 0.0051792 | 0.00515 | 0.0051208 | 0.0051208 | 0.0050916
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0027312 | 0.0029334 | 0.0033063 | 0.0036792 | 0.00365 | 0.0036208 | 0.0036208 | 0.0035916
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.00010231 | 0.00029577 | 0.00051792 | 0.000515 | 0.00051208 | 0.00051208 | 0.00050916
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 3.3762e-05 | 9.7605e-05 | 0.00017091 | 0.00016995 | 0.00016899 | 0.00016899 | 0.00016802
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 58.9188 | 63.7837 | 71.8919 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 91.2778 | 96.3995 | 104.5076 | 112.6158 | 112.8767 | 113.1418 | 113.1418 | 113.4113
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 91.2778 | 99.3582 | 113.0612 | 127.5937 | 127.8893 | 128.1897 | 128.1897 | 128.495
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.087579 | 0.25319 | 0.44335 | 0.44085 | 0.43835 | 0.43835 | 0.43585
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.1682 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1682
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 724-sam. vod. Čermákovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6212.0289.01 - Čermákovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | pramenní jímka |  |  |  | 0.12 |  | 1993
Z.S |  | studna St 1 |  |  |  | 0.13 |  | 1995
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ATS u zdroje
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | akumulace u zdroje |  |  |  | 6
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Čermákovice |  |  | < 100 | 0.22
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Čermákovice |  |  | < 100 | 1.55
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Čermákovice |  |  | 20 | 0.533
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0