## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 731-sam. vod. Hostěradice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6212.0298.00 - Hostěradice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1496 | 1486 | 1484 | 1478 | 1467 | 1454 | 1441 | 1427
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1490 | 1483 | 1484 | 1478 | 1467 | 1454 | 1441 | 1427
dtto | % | 99.5989 | 99.7981 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1490 | 1483 | 1484 | 1478 | 1467 | 1454 | 1441 | 1427
dtto | % | 98.4148 | 98.6037 | 98.8016 | 98.7968 | 98.7879 | 98.7772 | 98.7663 | 98.7543
délka vodovodních řadů | km | 20.986 | 20.986 | 20.986 | 20.986 | 20.986 | 20.986 | 20.986 | 20.986
- z toho přivodné řady | km | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 17.956 | 17.956 | 17.956 | 17.956 | 17.956 | 17.956 | 17.956 | 17.956
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.051953 | 0.052407 | 0.053577 | 0.054507 | 0.054127 | 0.053677 | 0.053228 | 0.052744
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.043894 | 0.044277 | 0.045266 | 0.046052 | 0.04573 | 0.045351 | 0.044971 | 0.044562
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.041 | 0.041383 | 0.042372 | 0.043158 | 0.042836 | 0.042457 | 0.042077 | 0.041668
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.002894 | 0.002894 | 0.002894 | 0.002894 | 0.002894 | 0.002894 | 0.002894 | 0.002894
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.008059 | 0.0081294 | 0.0083109 | 0.0084551 | 0.0083962 | 0.0083265 | 0.0082568 | 0.0081817
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 176.0356 | 177.5941 | 181.6126 | 184.8055 | 183.5 | 181.957 | 180.4141 | 178.7524
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 75.3884 | 76.4526 | 78.2263 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 80.7098 | 81.7991 | 83.5692 | 85.3645 | 85.4047 | 85.4531 | 85.5023 | 85.5562
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 95.5282 | 96.8175 | 98.9126 | 101.0376 | 101.0852 | 101.1424 | 101.2006 | 101.2645
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.38402 | 0.38737 | 0.39602 | 0.40289 | 0.40008 | 0.39676 | 0.39344 | 0.38987
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08
Qp | m3/d | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 14.0444 | 12.4859 | 8.4674 | 5.2745 | 6.5801 | 8.123 | 9.6659 | 11.3276
Qp | m3/d | 47.743 | 46.4996 | 43.2938 | 40.7465 | 41.788 | 43.019 | 44.2499 | 45.5756
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 14.0444 | 12.4859 | 8.4674 | 5.2745 | 6.5801 | 8.123 | 9.6659 | 11.3276
Qp | m3/d | 47.743 | 46.4996 | 43.2938 | 40.7465 | 41.788 | 43.019 | 44.2499 | 45.5756
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 731-sam. vod. Hostěradice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6212.0298.00 - Hostěradice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1496 | 1486 | 1484 | 1478 | 1467 | 1454 | 1441 | 1427
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1490 | 1483 | 1484 | 1478 | 1467 | 1454 | 1441 | 1427
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1490 | 1483 | 1484 | 1478 | 1467 | 1454 | 1441 | 1427
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 142.337 | 143.5804 | 146.7863 | 149.3335 | 148.292 | 147.061 | 145.8301 | 144.5044
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 176.0356 | 177.5941 | 181.6126 | 184.8055 | 183.5 | 181.957 | 180.4141 | 178.7524
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.051953 | 0.052407 | 0.053577 | 0.054507 | 0.054127 | 0.053677 | 0.053228 | 0.052744
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.043894 | 0.044277 | 0.045266 | 0.046052 | 0.04573 | 0.045351 | 0.044971 | 0.044562
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.041 | 0.041383 | 0.042372 | 0.043158 | 0.042836 | 0.042457 | 0.042077 | 0.041668
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.002894 | 0.002894 | 0.002894 | 0.002894 | 0.002894 | 0.002894 | 0.002894 | 0.002894
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.006559 | 0.0066163 | 0.006764 | 0.0068814 | 0.0068334 | 0.0067767 | 0.00672 | 0.0066589
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0015 | 0.0015131 | 0.0015469 | 0.0015737 | 0.0015628 | 0.0015498 | 0.0015368 | 0.0015228
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 75.3884 | 76.4526 | 78.2263 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 80.7098 | 81.7991 | 83.5692 | 85.3645 | 85.4047 | 85.4531 | 85.5023 | 85.5562
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 95.5282 | 96.8175 | 98.9126 | 101.0376 | 101.0852 | 101.1424 | 101.2006 | 101.2645
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.24041 | 0.24252 | 0.24793 | 0.25223 | 0.25047 | 0.24839 | 0.24631 | 0.24408
celk.délka potrubí | Lc | km | 20.986 | 20.986 | 20.986 | 20.986 | 20.986 | 20.986 | 20.986 | 20.986
celk.náhradní délka | Ln | km | 27.282 | 27.282 | 27.282 | 27.282 | 27.282 | 27.282 | 27.282 | 27.282
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 731-sam. vod. Hostěradice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6212.0298.00 - Hostěradice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | vrt HV 2 + studna |  |  |  | 2.2 |  | 1991
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | Vodárna Hostěradice |  |  |  | 6 | 0.061
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Hostěradice |  | 270.5 | 267.5
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Hostěradice |  |  | 101-300 | 3.002
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Hostěradice |  |  | 101-300 | 17.956
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Hostěradice |  |  | 510 | 3.913
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0.061 |  |  | 0 |  | 0