## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 714-SV Miroslav
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6212.0306.01 - Miroslavské Knínice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 323 | 321 | 320 | 319 | 317 | 314 | 311 | 308
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 323 | 321 | 320 | 319 | 317 | 314 | 311 | 308
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 357 | 355 | 354 | 353 | 351 | 348 | 345 | 342
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 81.9941 | 81.7817 | 79.92 | 78.064 | 77.8008 | 77.4059 | 77.011 | 76.6161
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 93.4277 | 93.1512 | 91.2575 | 89.3695 | 89.0422 | 88.5512 | 88.0602 | 87.5693
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.029928 | 0.02985 | 0.029171 | 0.028493 | 0.028397 | 0.028253 | 0.028109 | 0.027965
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.023265 | 0.023187 | 0.023148 | 0.023109 | 0.023031 | 0.022914 | 0.022797 | 0.02268
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.013911 | 0.013833 | 0.013794 | 0.013755 | 0.013677 | 0.01356 | 0.013443 | 0.013326
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.009354 | 0.009354 | 0.009354 | 0.009354 | 0.009354 | 0.009354 | 0.009354 | 0.009354
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.006463 | 0.0063242 | 0.0054716 | 0.0046218 | 0.0046062 | 0.0045828 | 0.0045595 | 0.0045361
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0002 | 0.00033917 | 0.00055124 | 0.0007626 | 0.00076002 | 0.00075617 | 0.00075231 | 0.00074845
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 106.756 | 106.756 | 106.756 | 106.756 | 106.756 | 106.756 | 106.756 | 106.756
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 178.5414 | 178.9459 | 179.1498 | 179.3549 | 179.7685 | 180.398 | 181.0383 | 181.6899
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 229.6753 | 230.371 | 225.7626 | 221.1446 | 221.6546 | 222.4307 | 223.2203 | 224.0237
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.7282 | 2.6696 | 2.3097 | 1.9509 | 1.9444 | 1.9345 | 1.9246 | 1.9148
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.948 | 3.948 | 3.948 | 3.948 | 3.948 | 3.948 | 3.948 | 3.948
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 3.1987 | 3.1987 | 3.1987 | 3.1987 | 3.1987
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 714-SV Miroslav
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6212.0306.01 - Miroslavské Knínice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Miroslavské Knínice |  |  | < 100 | 3.948
S.R |  | RVS Miroslavské Knínice |  |  | < 100 | 4.98 |  |  |  | 17.1962 | 2023/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Miroslavské Knínice |  |  | 173 | 1.384
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.1962 |  | 0