## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 710-SV Třebíč
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6212.0311.01 - Rešice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 345 | 343 | 342 | 341 | 338 | 335 | 332 | 329
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 335 | 336 | 339 | 341 | 338 | 335 | 332 | 329
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 335 | 336 | 339 | 341 | 338 | 335 | 332 | 329
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 18.8635 | 22.7647 | 29.1714 | 35.2679 | 34.9719 | 34.676 | 34.3801 | 34.0842
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 22.7841 | 27.6504 | 35.704 | 43.4519 | 43.0839 | 42.716 | 42.3481 | 41.9802
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0068852 | 0.0083091 | 0.010648 | 0.012873 | 0.012765 | 0.012657 | 0.012549 | 0.012441
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.005253 | 0.0064273 | 0.0084311 | 0.01044 | 0.010353 | 0.010265 | 0.010177 | 0.01009
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.00477 | 0.0059443 | 0.0079481 | 0.0099572 | 0.0098696 | 0.009782 | 0.0096944 | 0.0096068
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000483 | 0.000483 | 0.000483 | 0.000483 | 0.000483 | 0.000483 | 0.000483 | 0.000483
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0015548 | 0.00176 | 0.0019975 | 0.002088 | 0.0020705 | 0.002053 | 0.0020355 | 0.002018
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 7.7417e-05 | 0.00012181 | 0.00021901 | 0.00034453 | 0.00034164 | 0.00033874 | 0.00033585 | 0.00033296
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 39.0104 | 48.4696 | 64.2348 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 42.9605 | 52.4079 | 68.1383 | 83.8806 | 83.9151 | 83.9501 | 83.9858 | 84.0222
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 56.3091 | 67.752 | 86.0512 | 103.4248 | 103.4673 | 103.5105 | 103.5545 | 103.5993
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.75548 | 0.85519 | 0.97058 | 1.0146 | 1.0061 | 0.99757 | 0.98906 | 0.98054
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 710-SV Třebíč
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6212.0311.01 - Rešice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Rešice |  |  | < 100 | 3.429
S.R |  | RVS Rešice |  |  | < 100 | 0.63 |  |  |  | 2.2095 | 2024/2025
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Rešice |  |  | 116 | 1.308
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.2095 |  | 0