## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 728-sam. vod. Tavíkovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6212.0315.02 - Tavíkovice - část obce Tavíkovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 518 | 514 | 513 | 512 | 508 | 504 | 498 | 494
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 518 | 514 | 513 | 512 | 508 | 504 | 498 | 494
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
počet zásob. osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 548 | 544 | 543 | 542 | 538 | 534 | 528 | 524
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 24.5714 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.026617 | 0.027075 | 0.027865 | 0.028665 | 0.028531 | 0.028397 | 0.028195 | 0.028061
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.024017 | 0.024156 | 0.024542 | 0.024926 | 0.02481 | 0.024693 | 0.024518 | 0.024401
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.014917 | 0.015056 | 0.015442 | 0.015826 | 0.01571 | 0.015593 | 0.015418 | 0.015301
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0026 | 0.0029186 | 0.0033233 | 0.003739 | 0.0037214 | 0.0037039 | 0.0036776 | 0.0036601
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 85.1824 | 86.5528 | 89.0356 | 91.5432 | 91.0792 | 90.6152 | 89.9192 | 89.4552
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 74.5756 | 75.8273 | 77.9137 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 120.071 | 121.6573 | 123.8281 | 125.9991 | 126.3411 | 126.6882 | 127.2188 | 127.5792
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 133.0697 | 136.3562 | 140.5957 | 144.899 | 145.2923 | 145.6914 | 146.3016 | 146.7161
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.49242 | 0.55277 | 0.62941 | 0.4616 | 0.45944 | 0.45727 | 0.45403 | 0.45187
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 112.32 | 112.32 | 112.32 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12
Qp | m3/d | 112.32 | 112.32 | 112.32 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 27.1376 | 25.7672 | 23.2844 | 193.5768 | 194.0408 | 194.5048 | 195.2008 | 195.6648
Qp | m3/d | 39.3978 | 38.1422 | 35.9765 | 206.5848 | 206.9528 | 207.3208 | 207.8728 | 208.2408
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 27.1376 | 25.7672 | 23.2844 | 193.5768 | 194.0408 | 194.5048 | 195.2008 | 195.6648
Qp | m3/d | 39.3978 | 38.1422 | 35.9765 | 206.5848 | 206.9528 | 207.3208 | 207.8728 | 208.2408
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 10.7837 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 10.7837 | 10.7837 | 10.7837 | 10.7837 | 10.7837
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 728-sam. vod. Tavíkovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6212.0315.02 - Tavíkovice - část obce Tavíkovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 518 | 514 | 513 | 512 | 508 | 504 | 498 | 494
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 518 | 514 | 513 | 512 | 508 | 504 | 498 | 494
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 548 | 544 | 543 | 542 | 538 | 534 | 528 | 524
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 72.9222 | 74.1778 | 76.3435 | 78.5352 | 78.1672 | 77.7992 | 77.2472 | 76.8792
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 85.1824 | 86.5528 | 89.0356 | 91.5432 | 91.0792 | 90.6152 | 89.9192 | 89.4552
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.026617 | 0.027075 | 0.027865 | 0.028665 | 0.028531 | 0.028397 | 0.028195 | 0.028061
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.024017 | 0.024156 | 0.024542 | 0.024926 | 0.02481 | 0.024693 | 0.024518 | 0.024401
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.014917 | 0.015056 | 0.015442 | 0.015826 | 0.01571 | 0.015593 | 0.015418 | 0.015301
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.00055745 | 0.0015103 | 0.0024926 | 0.002481 | 0.0024693 | 0.0024518 | 0.0024401
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0026 | 0.0023612 | 0.001813 | 0.0012463 | 0.0012405 | 0.0012346 | 0.0012259 | 0.00122
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 74.5756 | 75.8273 | 77.9137 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 120.071 | 121.6573 | 123.8281 | 125.9991 | 126.3411 | 126.6882 | 127.2188 | 127.5792
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 133.0697 | 136.3562 | 140.5957 | 144.899 | 145.2923 | 145.6914 | 146.3016 | 146.7161
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.13957 | 0.37814 | 0.45337 | 0.45125 | 0.44912 | 0.44594 | 0.44381
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.994 | 3.994 | 3.994 | 5.498 | 5.498 | 5.498 | 5.498 | 5.498
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 728-sam. vod. Tavíkovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6212.0315.02 - Tavíkovice - část obce Tavíkovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | vrt |  |  |  | 1.3
Z.N |  | 2x vrt Tavíkovice |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1.3464 | 2026/2028
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS u vrtu
C.N |  | ČS Tavíkovice |  |  | 3 | 95 | [5 empty] | 0.69275 | 2026/2028
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Tavíkovice |  | 427 |  | 100
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Výtlačný řad Tavíkovice |  |  | < 100 | 1.1 | [5 empty] | 3.2211 | 2026/2028
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Tavíkovice |  |  | < 100 | 4.1
S.S |  | RVS Tavíkovice |  |  | 101-300 | 1.18
S.N |  | RVS Tavíkovice |  |  | < 100 | 1.72 | [5 empty] | 5.5234 | 2026/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Tavíkovice |  |  | 198 | 1.87
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.7837