## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 706-SV Jevišovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0547.01 - Boskovštejn
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 154 | 153 | 153 | 152 | 151 | 150 | 148 | 147
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 154 | 153 | 153 | 152 | 151 | 150 | 148 | 147
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 158 | 157 | 157 | 156 | 155 | 154 | 152 | 151
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 16.2727 | 16.2641 | 16.3401 | 16.3186 | 16.221 | 16.1234 | 15.9282 | 15.8307
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 20.3414 | 20.3071 | 20.3831 | 20.3358 | 20.2125 | 20.0891 | 19.8425 | 19.7192
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0059395 | 0.0059364 | 0.0059641 | 0.0059563 | 0.0059207 | 0.005885 | 0.0058138 | 0.0057782
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0053023 | 0.005271 | 0.005271 | 0.0052397 | 0.0052083 | 0.005177 | 0.0051143 | 0.005083
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0049503 | 0.004919 | 0.004919 | 0.0048877 | 0.0048563 | 0.004825 | 0.0047623 | 0.004731
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000352 | 0.000352 | 0.000352 | 0.000352 | 0.000352 | 0.000352 | 0.000352 | 0.000352
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0005372 | 0.00054695 | 0.00054695 | 0.0005437 | 0.00054045 | 0.0005372 | 0.0005307 | 0.00052744
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0001 | 0.00011846 | 0.0001462 | 0.00017291 | 0.00017187 | 0.00017084 | 0.00016877 | 0.00016774
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 85.8388 | 85.8388 | 85.8388 | 85.8388 | 85.8388 | 85.8388 | 85.8388 | 85.8388
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 91.9425 | 91.9814 | 91.9814 | 92.0208 | 92.0607 | 92.1011 | 92.1834 | 92.2255
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 102.9915 | 103.5931 | 104.0772 | 104.6061 | 104.6514 | 104.6974 | 104.791 | 104.8388
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.18777 | 0.19117 | 0.19117 | 0.19004 | 0.1889 | 0.18777 | 0.18549 | 0.18436
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.524 | 2.524 | 2.524 | 2.524 | 2.524 | 2.524 | 2.524 | 2.524
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 2.861
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 706-SV Jevišovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0547.01 - Boskovštejn
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Boskovštejn |  |  | < 100 | 0.601
S.S |  | RVS Boskovštejn |  |  | 101-300 | 1.923
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Boskovštejn |  |  | 92 | 0.736
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0