## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 739-sam. vod. Hrušovany nad Jevišovkou
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0569.01 - Hrušovany nad Jevišovkou
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 3321 | 3298 | 3295 | 3281 | 3257 | 3229 | 3199 | 3168
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 2818 | 2876 | 3002 | 3117 | 3095 | 3068 | 3040 | 3010
dtto | % | 84.854 | 87.2044 | 91.1077 | 95.0015 | 95.0261 | 95.0139 | 95.0297 | 95.0126
počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
počet zásob. osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
dtto | % | 10 | 10 | 10 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333
počet všech zásob.obyvatel | os. | 2823 | 2881 | 3007 | 3122 | 3100 | 3073 | 3045 | 3015
dtto | % | 83.7437 | 86.0514 | 89.8954 | 93.4451 | 93.4579 | 93.4327 | 93.4336 | 93.4015
délka vodovodních řadů | km | 30.186 | 30.186 | 30.186 | 36.386 | 36.386 | 36.386 | 36.386 | 36.386
- z toho přivodné řady | km | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 3.104 | 3.104 | 3.104 | 3.104 | 3.104
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 80.5412 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 29.582 | 29.582 | 29.582 | 33.282 | 33.282 | 33.282 | 33.282 | 33.282
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 11.1171 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.15852 | 0.1541 | 0.14727 | 0.13917 | 0.13835 | 0.13734 | 0.1363 | 0.13518
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.10966 | 0.11151 | 0.11554 | 0.11921 | 0.11851 | 0.11764 | 0.11675 | 0.11579
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.09016 | 0.092012 | 0.096036 | 0.099709 | 0.099006 | 0.098144 | 0.09725 | 0.096292
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.048859 | 0.042583 | 0.031732 | 0.01996 | 0.019842 | 0.019698 | 0.019548 | 0.019387
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 508.4016 | 497.8049 | 482.409 | 463.2365 | 460.4117 | 456.9449 | 453.3497 | 449.4977
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 87.5001 | 87.5001 | 87.5001 | 87.5001 | 87.5001 | 87.5001 | 87.5001 | 87.5001
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 106.4249 | 106.0439 | 105.2669 | 104.6124 | 104.7339 | 104.8853 | 105.0452 | 105.2197
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 153.8426 | 146.5389 | 134.1786 | 122.1281 | 122.2699 | 122.4466 | 122.6333 | 122.8371
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.6186 | 1.4107 | 1.0512 | 0.54855 | 0.54532 | 0.54135 | 0.53724 | 0.53283
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 432 | 432 | 432 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
Qp | m3/d | 432 | 432 | 432 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -76.4016 | -65.8049 | -50.409 | 400.7635 | 403.5883 | 407.0551 | 410.6503 | 414.5023
Qp | m3/d | -2.2978 | 9.8214 | 28.5248 | 482.7161 | 484.9634 | 487.7215 | 490.5817 | 493.6462
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | -76.4016 | -65.8049 | -50.409 | 400.7635 | 403.5883 | 407.0551 | 410.6503 | 414.5023
Qp | m3/d | -2.2978 | 9.8214 | 28.5248 | 482.7161 | 484.9634 | 487.7215 | 490.5817 | 493.6462
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 24.0141 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 24.0141 | 24.0141 | 24.0141 | 24.0141 | 24.0141
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 739-sam. vod. Hrušovany nad Jevišovkou
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0569.01 - Hrušovany nad Jevišovkou
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 3321 | 3298 | 3295 | 3281 | 3257 | 3229 | 3199 | 3168
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2818 | 2876 | 3002 | 3117 | 3095 | 3068 | 3040 | 3010
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2823 | 2881 | 3007 | 3122 | 3100 | 3073 | 3045 | 3015
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 434.2978 | 422.1786 | 403.4752 | 381.2839 | 379.0366 | 376.2785 | 373.4183 | 370.3538
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 508.4016 | 497.8049 | 482.409 | 463.2365 | 460.4117 | 456.9449 | 453.3497 | 449.4977
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.15852 | 0.1541 | 0.14727 | 0.13917 | 0.13835 | 0.13734 | 0.1363 | 0.13518
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.10966 | 0.11151 | 0.11554 | 0.11921 | 0.11851 | 0.11764 | 0.11675 | 0.11579
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.09016 | 0.092012 | 0.096036 | 0.099709 | 0.099006 | 0.098144 | 0.09725 | 0.096292
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.012859 | 0.013095 | 0.013568 | 0.013999 | 0.013917 | 0.013815 | 0.01371 | 0.013598
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.036 | 0.029488 | 0.018164 | 0.0059605 | 0.0059253 | 0.0058822 | 0.0058375 | 0.0057896
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 87.5001 | 87.5001 | 87.5001 | 87.5001 | 87.5001 | 87.5001 | 87.5001 | 87.5001
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 106.4249 | 106.0439 | 105.2669 | 104.6124 | 104.7339 | 104.8853 | 105.0452 | 105.2197
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 153.8426 | 146.5389 | 134.1786 | 122.1281 | 122.2699 | 122.4466 | 122.6333 | 122.8371
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.59912 | 0.61013 | 0.63215 | 0.55767 | 0.55438 | 0.55035 | 0.54616 | 0.54168
celk.délka potrubí | Lc | km | 30.186 | 30.186 | 30.186 | 36.386 | 36.386 | 36.386 | 36.386 | 36.386
celk.náhradní délka | Ln | km | 21.463 | 21.463 | 21.463 | 25.103 | 25.103 | 25.103 | 25.103 | 25.103
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 739-sam. vod. Hrušovany nad Jevišovkou
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0569.01 - Hrušovany nad Jevišovkou
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | 2 vrty Hruš n. Jeviš. |  |  |  | 5
Z.N |  | Vrt Hrušovany |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0.748 | 2027/2028
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Hrušovany nad Jevišovkou |  |  |  | 15 | 15.192
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Hrušovany nad Jevišovkou |  | 215.9 |  | 1200
V.S |  | VDJ věžový-Aknaglobus |  | 249.18 |  | 200
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | PŘ Hrušovany nad Jevišovkou přivaděče od H-1, S8II |  |  | < 100 | 0.032
R.S |  | PŘ Hrušovany nad Jevišovkou přivaděče od H-1, S8II |  |  | 101-300 | 0.572
R.N |  | Výtlačný řad Hrušovany n.J. |  |  | < 100 | 0.2 | [5 empty] | 0.743 | 2027/2028
R.N |  | Přívodný řad Hrušovany n.J. |  |  | < 100 | 2.3 | [5 empty] | 8.5445 | 2029/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Hrušovany nad Jevišovkou |  |  | < 100 | 25.37
S.S |  | RVS Hrušovany nad Jevišovkou |  |  | 101-300 | 4.212
S.N |  | RVS Hrušovany nad Jevišovkou |  |  | < 100 | 3.7 | [5 empty] | 13.9786 | 2027/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Hrušovany nad Jevišovkou |  |  | 1173 | 5.634
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 15.192 |  |  | 0 |  | 24.0141