## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 711-SV Jaroslavice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0572.01 - Jaroslavice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1275 | 1266 | 1265 | 1260 | 1250 | 1240 | 1228 | 1216
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1275 | 1266 | 1265 | 1260 | 1250 | 1240 | 1228 | 1216
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1285 | 1276 | 1275 | 1270 | 1260 | 1250 | 1238 | 1226
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 259.6942 | 239.611 | 207.0776 | 174.1469 | 173.1605 | 172.1741 | 170.9904 | 169.8067
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 290.4671 | 270.1837 | 237.652 | 204.6269 | 203.4005 | 202.1741 | 200.7024 | 199.2307
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.094788 | 0.087458 | 0.075583 | 0.063564 | 0.063204 | 0.062844 | 0.062412 | 0.061979
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.051908 | 0.051665 | 0.051667 | 0.051552 | 0.05126 | 0.050968 | 0.050618 | 0.050267
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.03744 | 0.037197 | 0.037199 | 0.037084 | 0.036792 | 0.0365 | 0.03615 | 0.035799
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.014468 | 0.014468 | 0.014468 | 0.014468 | 0.014468 | 0.014468 | 0.014468 | 0.014468
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.04188 | 0.03463 | 0.022482 | 0.01031 | 0.010252 | 0.010194 | 0.010124 | 0.010053
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001 | 0.0011634 | 0.0014342 | 0.0017012 | 0.0016916 | 0.0016819 | 0.0016704 | 0.0016588
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 79.826 | 79.8661 | 79.9331 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 110.6729 | 110.9307 | 111.022 | 111.2113 | 111.459 | 111.7107 | 112.0181 | 112.3314
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 202.0966 | 187.7829 | 162.4138 | 137.1235 | 137.429 | 137.7393 | 138.1183 | 138.5047
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.8451 | 2.3526 | 1.5273 | 0.70043 | 0.69647 | 0.6925 | 0.68774 | 0.68298
celk.délka potrubí | Lc | km | 13.746 | 13.746 | 13.746 | 13.746 | 13.746 | 13.746 | 13.746 | 13.746
celk.náhradní délka | Ln | km | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 4.483 | 4.483 | 4.483 | 4.483
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 2.9887 | 2.9887 | 2.9887 | 2.9887 | 2.9887
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 711-SV Jaroslavice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0572.01 - Jaroslavice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Jaroslavice |  |  | < 100 | 4.496
S.S |  | RVS Jaroslavice |  |  | 101-300 | 9.25
S.R |  | RVS Jaroslavice |  |  | < 100 | 4.483 |  |  |  | 15.7223 | 2027/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Jaroslavice |  |  | 482 | 4.234
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.7223 |  | 0