## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 702-SV Hodonice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0577.01 - Krhovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 548 | 544 | 544 | 541 | 537 | 533 | 528 | 523
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 548 | 544 | 544 | 541 | 537 | 533 | 528 | 523
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 554 | 550 | 550 | 547 | 543 | 539 | 534 | 529
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 55.1457 | 55.833 | 57.5725 | 59.002 | 58.5885 | 58.175 | 57.6581 | 57.1412
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 70.3099 | 70.8877 | 72.6273 | 73.9746 | 73.4516 | 72.9286 | 72.2749 | 71.6211
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.020128 | 0.020379 | 0.021014 | 0.021536 | 0.021385 | 0.021234 | 0.021045 | 0.020857
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.019241 | 0.019108 | 0.019108 | 0.019008 | 0.018874 | 0.018741 | 0.018575 | 0.018408
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.01845 | 0.018317 | 0.018317 | 0.018217 | 0.018083 | 0.01795 | 0.017784 | 0.017617
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000791 | 0.000791 | 0.000791 | 0.000791 | 0.000791 | 0.000791 | 0.000791 | 0.000791
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00058736 | 0.00089434 | 0.0014026 | 0.0019008 | 0.0018874 | 0.0018741 | 0.0018575 | 0.0018408
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0003 | 0.00037709 | 0.00050382 | 0.00062725 | 0.00062286 | 0.00061846 | 0.00061297 | 0.00060747
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 91.2409 | 91.2409 | 91.2409 | 91.2409 | 91.2409 | 91.2409 | 91.2409 | 91.2409
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 95.1527 | 95.1811 | 95.1811 | 95.2027 | 95.2319 | 95.2615 | 95.2992 | 95.3375
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 99.541 | 101.5145 | 104.6773 | 107.8647 | 107.8977 | 107.9313 | 107.9739 | 108.0174
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.27472 | 0.41831 | 0.65601 | 0.88904 | 0.88281 | 0.87658 | 0.86879 | 0.861
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.564 | 3.564 | 3.564 | 3.564 | 3.564 | 3.564 | 3.564 | 3.564
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 2.138
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 702-SV Hodonice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0577.01 - Krhovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Krhovice |  |  | < 100 | 3.564
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Krhovice |  |  | 202 | 1.616
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0