## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 741-sam. vod. Lančov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0582.01 - Lančov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 229 | 227 | 227 | 226 | 225 | 223 | 221 | 218
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 229 | 227 | 227 | 226 | 225 | 223 | 221 | 218
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
počet zásob. osob s ČOP | os. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 292 | 290 | 290 | 289 | 288 | 286 | 284 | 281
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 4.338 | 4.338 | 4.338 | 4.338 | 4.338 | 4.338 | 4.338 | 4.338
- z toho přivodné řady | km | 2.279 | 2.279 | 2.279 | 2.279 | 2.279 | 2.279 | 2.279 | 2.279
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 2.059
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.014536 | 0.01488 | 0.015618 | 0.0163 | 0.016244 | 0.016131 | 0.016018 | 0.015849
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.014536 | 0.014437 | 0.014437 | 0.014387 | 0.014337 | 0.014238 | 0.014138 | 0.013989
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.014536 | 0.014437 | 0.014437 | 0.014387 | 0.014337 | 0.014238 | 0.014138 | 0.013989
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0.0004431 | 0.0011816 | 0.0019135 | 0.0019068 | 0.0018936 | 0.0018804 | 0.0018605
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 51.7729 | 52.6323 | 54.6555 | 56.4834 | 56.2879 | 55.897 | 55.5061 | 54.9198
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 136.3881 | 140.5742 | 147.5509 | 154.5277 | 154.5277 | 154.5277 | 154.5277 | 154.5277
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0.10214 | 0.27238 | 0.44109 | 0.43957 | 0.43651 | 0.43346 | 0.42888
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28
Qp | m3/d | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 181.5071 | 180.6477 | 178.6245 | 176.7966 | 176.9921 | 177.383 | 177.7739 | 178.3602
Qp | m3/d | 193.4547 | 192.5135 | 190.4902 | 188.6215 | 188.776 | 189.0851 | 189.3941 | 189.8577
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 181.5071 | 180.6477 | 178.6245 | 176.7966 | 176.9921 | 177.383 | 177.7739 | 178.3602
Qp | m3/d | 193.4547 | 192.5135 | 190.4902 | 188.6215 | 188.776 | 189.0851 | 189.3941 | 189.8577
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 741-sam. vod. Lančov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0582.01 - Lančov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 229 | 227 | 227 | 226 | 225 | 223 | 221 | 218
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 229 | 227 | 227 | 226 | 225 | 223 | 221 | 218
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 292 | 290 | 290 | 289 | 288 | 286 | 284 | 281
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 39.8253 | 40.7665 | 42.7898 | 44.6585 | 44.504 | 44.1949 | 43.8859 | 43.4223
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 51.7729 | 52.6323 | 54.6555 | 56.4834 | 56.2879 | 55.897 | 55.5061 | 54.9198
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.014536 | 0.01488 | 0.015618 | 0.0163 | 0.016244 | 0.016131 | 0.016018 | 0.015849
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.014536 | 0.014437 | 0.014437 | 0.014387 | 0.014337 | 0.014238 | 0.014138 | 0.013989
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.014536 | 0.014437 | 0.014437 | 0.014387 | 0.014337 | 0.014238 | 0.014138 | 0.013989
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.00033315 | 0.00088841 | 0.0014387 | 0.0014337 | 0.0014238 | 0.0014138 | 0.0013989
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0.00010994 | 0.00029318 | 0.00047477 | 0.00047312 | 0.00046984 | 0.00046655 | 0.00046163
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881 | 136.3881
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 136.3881 | 140.5742 | 147.5509 | 154.5277 | 154.5277 | 154.5277 | 154.5277 | 154.5277
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.090679 | 0.24181 | 0.39159 | 0.39023 | 0.38752 | 0.38481 | 0.38075
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.338 | 4.338 | 4.338 | 4.338 | 4.338 | 4.338 | 4.338 | 4.338
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.674 | 3.674 | 3.674 | 3.674 | 3.674 | 3.674 | 3.674 | 3.674
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 741-sam. vod. Lančov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0582.01 - Lančov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Vrt LA-1 Lančov |  |  |  | 2.7
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Lančov vrt LA1 |  |  |  | 1.5 | 2.965
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Lančov |  |  |  | 150 |  | 1970
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | PŘ Korolupy |  |  | < 100 | 1.601
R.S |  | PŘ Lančov |  |  | < 100 | 0.678
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Lančov |  |  | < 100 | 0.53
S.S |  | RVS Lančov |  |  | 101-300 | 1.529
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Lančov |  |  | 40 | 0.4
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 2.965 |  |  | 0 |  | 0