## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 742-sam. vod. Lechovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0583.01 - Lechovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 521 | 517 | 517 | 515 | 511 | 507 | 502 | 497
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 513 | 511 | 514 | 515 | 511 | 507 | 502 | 497
dtto | % | 98.4645 | 98.8395 | 99.4197 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 513 | 511 | 514 | 515 | 511 | 507 | 502 | 497
dtto | % | 98.4645 | 98.8395 | 99.4197 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03
- z toho přivodné řady | km | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 11.3798 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 11.3798 | 11.3798 | 11.3798 | 11.3798 | 11.3798
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.026737 | 0.027295 | 0.028566 | 0.029734 | 0.029503 | 0.029272 | 0.028984 | 0.028695
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.026142 | 0.02604 | 0.026193 | 0.026244 | 0.02604 | 0.025836 | 0.025581 | 0.025327
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.026142 | 0.02604 | 0.026193 | 0.026244 | 0.02604 | 0.025836 | 0.025581 | 0.025327
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.000595 | 0.0012551 | 0.0023731 | 0.0034904 | 0.0034633 | 0.0034362 | 0.0034023 | 0.0033684
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 94.7386 | 96.1842 | 99.7916 | 103.0343 | 102.2341 | 101.4338 | 100.4335 | 99.4331
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 142.7915 | 146.3433 | 152.2629 | 158.1825 | 158.1825 | 158.1825 | 158.1825 | 158.1825
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.084637 | 0.17854 | 0.33757 | 0.49651 | 0.49265 | 0.48879 | 0.48397 | 0.47915
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 112.32 | 112.32 | 112.32 | 112.32 | 112.32 | 112.32 | 112.32 | 112.32
Qp | m3/d | 112.32 | 112.32 | 112.32 | 112.32 | 112.32 | 112.32 | 112.32 | 112.32
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 17.5814 | 16.1358 | 12.5284 | 9.2857 | 10.0859 | 10.8862 | 11.8865 | 12.8869
Qp | m3/d | 39.0679 | 37.5386 | 34.0569 | 30.856 | 31.4887 | 32.1215 | 32.9124 | 33.7033
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 17.5814 | 16.1358 | 12.5284 | 9.2857 | 10.0859 | 10.8862 | 11.8865 | 12.8869
Qp | m3/d | 39.0679 | 37.5386 | 34.0569 | 30.856 | 31.4887 | 32.1215 | 32.9124 | 33.7033
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 2.939 | 3.6466 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 2.939 | 6.5856 | 6.5856 | 6.5856 | 6.5856 | 6.5856
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 742-sam. vod. Lechovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0583.01 - Lechovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 521 | 517 | 517 | 515 | 511 | 507 | 502 | 497
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 513 | 511 | 514 | 515 | 511 | 507 | 502 | 497
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 513 | 511 | 514 | 515 | 511 | 507 | 502 | 497
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 73.2521 | 74.7814 | 78.2631 | 81.464 | 80.8313 | 80.1985 | 79.4076 | 78.6167
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 94.7386 | 96.1842 | 99.7916 | 103.0343 | 102.2341 | 101.4338 | 100.4335 | 99.4331
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.026737 | 0.027295 | 0.028566 | 0.029734 | 0.029503 | 0.029272 | 0.028984 | 0.028695
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.026142 | 0.02604 | 0.026193 | 0.026244 | 0.02604 | 0.025836 | 0.025581 | 0.025327
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.026142 | 0.02604 | 0.026193 | 0.026244 | 0.02604 | 0.025836 | 0.025581 | 0.025327
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 9.5e-05 | 0.00067372 | 0.0016485 | 0.0026244 | 0.002604 | 0.0025836 | 0.0025581 | 0.0025327
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0005 | 0.00058142 | 0.0007246 | 0.00086605 | 0.00085932 | 0.0008526 | 0.00084419 | 0.00083578
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139 | 139.6139
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 142.7915 | 146.3433 | 152.2629 | 158.1825 | 158.1825 | 158.1825 | 158.1825 | 158.1825
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.019751 | 0.14007 | 0.34272 | 0.54561 | 0.54137 | 0.53714 | 0.53184 | 0.52654
celk.délka potrubí | Lc | km | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 742-sam. vod. Lechovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0583.01 - Lechovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | JÚ Lechovice |  |  |  | 1.3 |  | 1963
Z.R |  | JÚ Lechovice |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.072 | 2025/2027
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Lechovice |  |  | 1.3
C.R |  | ČS Lechovice |  |  | 6 | 60 |  |  |  | 1.0506 | 2025/2027
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Lechovice |  |  |  | 100 |  | 1963
V.R |  | VDJ Lechovice |  |  |  | 100 |  |  |  | 1.658 | 2025/2026
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Lechovice |  |  | < 100 | 1.14
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Lechovice |  |  | 101-300 | 0.8
R.R |  | Přívodný řad Lechovice |  |  | 101-300 | 0.8 |  |  |  | 2.805 | 2025/2026
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Lechovice |  |  | < 100 | 5
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Lechovice |  |  | 205 | 1.777
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.5856 |  | 0