## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 703-SV Znojmo
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0595.01 - Nový Šaldorf-Sedlešovice - část obce Nový Šaldorf
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1017 | 1010 | 1009 | 1004 | 998 | 989 | 980 | 970
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 975 | 978 | 993 | 1004 | 998 | 989 | 980 | 970
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 975 | 978 | 993 | 1004 | 998 | 989 | 980 | 970
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 111.6645 | 114.3785 | 119.8621 | 125.0557 | 124.4757 | 123.6056 | 122.7356 | 121.7689
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 136.6212 | 139.412 | 145.2796 | 150.7547 | 150.0211 | 148.9207 | 147.8203 | 146.5976
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.040758 | 0.041748 | 0.04375 | 0.045645 | 0.045434 | 0.045116 | 0.044798 | 0.044446
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.039384 | 0.039477 | 0.039945 | 0.040287 | 0.0401 | 0.03982 | 0.03954 | 0.039228
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.030364 | 0.030457 | 0.030925 | 0.031267 | 0.03108 | 0.0308 | 0.03052 | 0.030208
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902 | 0.00902
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0011735 | 0.0018159 | 0.0029159 | 0.0040287 | 0.00401 | 0.003982 | 0.003954 | 0.0039228
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0002 | 0.00045485 | 0.0008892 | 0.0013295 | 0.0013233 | 0.0013141 | 0.0013048 | 0.0012945
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 85.3221 | 85.3221 | 85.3221 | 85.3221 | 85.3221 | 85.3221 | 85.3221 | 85.3221
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 110.6681 | 110.5903 | 110.2086 | 109.936 | 110.0839 | 110.3093 | 110.5388 | 110.7987
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 114.5277 | 116.9514 | 120.7071 | 124.5574 | 124.7251 | 124.9804 | 125.2404 | 125.5349
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.28773 | 0.44523 | 0.71494 | 0.98778 | 0.9832 | 0.97633 | 0.96946 | 0.96182
celk.délka potrubí | Lc | km | 6.292 | 6.292 | 6.292 | 6.292 | 6.292 | 6.292 | 6.292 | 6.292
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.0785 | 4.0785 | 4.0785 | 4.0785 | 4.0785 | 4.0785 | 4.0785 | 4.0785
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 703-SV Znojmo
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0595.01 - Nový Šaldorf-Sedlešovice - část obce Nový Šaldorf
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | přečerpací stanice ČS Nový Šaldorf |  |  | 2.8
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Nový Šaldorf |  |  | < 100 | 4.171
S.S |  | RVS Nový Šaldorf |  |  | 101-300 | 2.121
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Nový Šaldorf |  |  | 365 | 2.92
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0