## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 712-SV Břežanský
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0607.01 - Pravice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 332 | 330 | 329 | 328 | 326 | 323 | 320 | 317
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 332 | 330 | 329 | 328 | 326 | 323 | 320 | 317
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 332 | 330 | 329 | 328 | 326 | 323 | 320 | 317
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 23.6767 | 26.3666 | 30.9261 | 35.401 | 35.2037 | 34.9078 | 34.6118 | 34.3159
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 28.6082 | 31.9649 | 37.6648 | 43.2729 | 43.0277 | 42.6597 | 42.2918 | 41.9239
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.008642 | 0.0096238 | 0.011288 | 0.012921 | 0.012849 | 0.012741 | 0.012633 | 0.012525
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.006902 | 0.0077133 | 0.0091007 | 0.01048 | 0.010421 | 0.010334 | 0.010246 | 0.010158
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.006 | 0.0068113 | 0.0081987 | 0.0095776 | 0.0095192 | 0.0094316 | 0.009344 | 0.0092564
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000902 | 0.000902 | 0.000902 | 0.000902 | 0.000902 | 0.000902 | 0.000902 | 0.000902
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00174 | 0.0018518 | 0.0020025 | 0.0020959 | 0.0020842 | 0.0020667 | 0.0020492 | 0.0020317
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 5.874e-05 | 0.00018481 | 0.00034583 | 0.0003439 | 0.00034101 | 0.00033812 | 0.00033523
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 49.5131 | 56.5486 | 68.2743 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 56.9566 | 64.0371 | 75.7856 | 87.5342 | 87.5805 | 87.6509 | 87.7226 | 87.7957
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 71.3154 | 79.8987 | 94.0004 | 107.9297 | 107.9867 | 108.0735 | 108.162 | 108.2521
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.1845 | 1.2606 | 1.3632 | 1.1629 | 1.1564 | 1.1467 | 1.137 | 1.1272
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.948 | 2.948 | 2.948 | 2.948 | 2.948
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.469 | 1.469 | 1.469 | 1.8023 | 1.8023 | 1.8023 | 1.8023 | 1.8023
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 712-SV Břežanský
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0607.01 - Pravice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.N |  | Vrt Pravice |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.6732 | 2024/2027
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | ATS Pravice |  |  | 2 | 60 | [5 empty] | 0.663 | 2024/2027
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N |  | VDJ Pravice |  |  |  | 50 | [5 empty] | 0.91 | 2024/2027
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodný řad Pravice |  |  | < 100 | 0.5 | [5 empty] | 1.5789 | 2024/2027
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Pravice |  |  | < 100 | 2.448
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Pravice |  |  | 83 | 0.817
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.8251