## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 756-sam. vod. Prosiměřice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0609.01 - Prosiměřice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 848 | 842 | 841 | 838 | 832 | 824 | 817 | 809
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 848 | 842 | 841 | 838 | 832 | 824 | 817 | 809
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 848 | 842 | 841 | 838 | 832 | 824 | 817 | 809
dtto | % | 98.8345 | 98.8263 | 98.8249 | 98.8208 | 98.8124 | 98.801 | 98.7908 | 98.779
délka vodovodních řadů | km | 6.11 | 6.11 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.021052 | 0.023486 | 0.027862 | 0.032343 | 0.032143 | 0.031876 | 0.031642 | 0.031375
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.019603 | 0.021548 | 0.024951 | 0.028288 | 0.028112 | 0.027879 | 0.027674 | 0.027441
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.015785 | 0.01773 | 0.021133 | 0.02447 | 0.024294 | 0.024061 | 0.023856 | 0.023623
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.003818 | 0.003818 | 0.003818 | 0.003818 | 0.003818 | 0.003818 | 0.003818 | 0.003818
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.001449 | 0.0019381 | 0.0029106 | 0.0040553 | 0.0040302 | 0.0039967 | 0.0039674 | 0.0039339
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 70.6507 | 78.9187 | 93.7033 | 108.7228 | 108.03 | 107.1062 | 106.2979 | 105.3742
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 50.9983 | 57.691 | 68.8455 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 63.3336 | 70.1141 | 81.2834 | 92.4824 | 92.5724 | 92.6945 | 92.8033 | 92.9299
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 68.015 | 76.4204 | 90.7653 | 105.7408 | 105.8437 | 105.9833 | 106.1076 | 106.2524
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.23715 | 0.3172 | 0.47404 | 0.66048 | 0.65639 | 0.65093 | 0.64616 | 0.64071
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 69.12 | 69.12 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92
Qp | m3/d | 69.12 | 69.12 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -1.5307 | -9.7987 | 148.2167 | 133.1972 | 133.89 | 134.8138 | 135.6221 | 136.5458
Qp | m3/d | 11.4433 | 4.774 | 165.5864 | 153.3092 | 153.858 | 154.5898 | 155.2301 | 155.9618
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | -1.5307 | -9.7987 | 148.2167 | 133.1972 | 133.89 | 134.8138 | 135.6221 | 136.5458
Qp | m3/d | 11.4433 | 4.774 | 165.5864 | 153.3092 | 153.858 | 154.5898 | 155.2301 | 155.9618
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 2.9136 | 1.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 2.9136 | 4.3703 | 4.3703 | 4.3703 | 4.3703 | 4.3703 | 4.3703
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 756-sam. vod. Prosiměřice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0609.01 - Prosiměřice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 848 | 842 | 841 | 838 | 832 | 824 | 817 | 809
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 848 | 842 | 841 | 838 | 832 | 824 | 817 | 809
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 848 | 842 | 841 | 838 | 832 | 824 | 817 | 809
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 57.6767 | 64.346 | 76.3336 | 88.6108 | 88.062 | 87.3302 | 86.6899 | 85.9582
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 70.6507 | 78.9187 | 93.7033 | 108.7228 | 108.03 | 107.1062 | 106.2979 | 105.3742
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.021052 | 0.023486 | 0.027862 | 0.032343 | 0.032143 | 0.031876 | 0.031642 | 0.031375
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.019603 | 0.021548 | 0.024951 | 0.028288 | 0.028112 | 0.027879 | 0.027674 | 0.027441
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.015785 | 0.01773 | 0.021133 | 0.02447 | 0.024294 | 0.024061 | 0.023856 | 0.023623
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.003818 | 0.003818 | 0.003818 | 0.003818 | 0.003818 | 0.003818 | 0.003818 | 0.003818
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000599 | 0.0010038 | 0.0018287 | 0.0028288 | 0.0028112 | 0.0027879 | 0.0027674 | 0.0027441
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00085 | 0.00093434 | 0.0010819 | 0.0012266 | 0.001219 | 0.0012088 | 0.0012 | 0.0011899
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 50.9983 | 57.691 | 68.8455 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 63.3336 | 70.1141 | 81.2834 | 92.4824 | 92.5724 | 92.6945 | 92.8033 | 92.9299
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 68.015 | 76.4204 | 90.7653 | 105.7408 | 105.8437 | 105.9833 | 106.1076 | 106.2524
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.16339 | 0.2738 | 0.49612 | 0.76743 | 0.76268 | 0.75634 | 0.7508 | 0.74446
celk.délka potrubí | Lc | km | 6.11 | 6.11 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.666 | 3.666 | 3.686 | 3.686 | 3.686 | 3.686 | 3.686 | 3.686
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 756-sam. vod. Prosiměřice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0609.01 - Prosiměřice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | vrt HVP 1 |  |  |  | 0.8
Z.N |  | vrt Prosiměřice - nový |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.7106 | 2019/2021
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Prosiměřice |  |  |  | 1.2 | 1.325
U.R |  | ÚV Prosiměřice |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.325 | 2019/2021
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ATS u úpravny vody
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | Akumulace u ÚV | [5 empty] | 2003
V.N |  | VDJ Prosiměřice |  |  |  | 150 | [5 empty] | 2.24 | 2019/2021
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Propoje u VDJ |  |  | < 100 | 0.03 | [5 empty] | 0.094733 | 2019/2021
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Prosiměřice |  |  | < 100 | 6.11
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Prosiměřice |  |  | 177 | 1.77
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 1.325 |  |  | 1.325 |  | 3.0453