## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 718-SV Vranov-Podhradí
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0615.01 - Stálky
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 128 | 127 | 127 | 126 | 126 | 124 | 123 | 122
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 0 | 0 | 121 | 120 | 120 | 118 | 117 | 116
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 0 | 0 | 121 | 120 | 120 | 118 | 117 | 116
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 13.1609 | 13.0522 | 13.0522 | 12.8346 | 12.7259 | 12.6171
koef.denní nerov. | kd |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 16.0649 | 15.9322 | 15.9322 | 15.6666 | 15.5339 | 15.4011
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.0048037 | 0.004764 | 0.004764 | 0.0046846 | 0.0046449 | 0.0046052
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.0042398 | 0.0042048 | 0.0042048 | 0.0041347 | 0.0040997 | 0.0040646
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.0035332 | 0.003504 | 0.003504 | 0.0034456 | 0.0034164 | 0.0033872
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.00070664 | 0.0007008 | 0.0007008 | 0.00068912 | 0.00068328 | 0.00067744
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.00042398 | 0.00042048 | 0.00042048 | 0.00041347 | 0.00040997 | 0.00040646
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0.00013991 | 0.00013876 | 0.00013876 | 0.00013645 | 0.00013529 | 0.00013413
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 0 | 0 | 108.768 | 108.768 | 108.768 | 108.768 | 108.768 | 108.768
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0 | 0.26689 | 0.26469 | 0.26469 | 0.26027 | 0.25807 | 0.25586
celk.délka potrubí | Lc | km | 0 | 0 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077
celk.náhradní délka | Ln | km | 0 | 0 | 1.5886 | 1.5886 | 1.5886 | 1.5886 | 1.5886 | 1.5886
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 718-SV Vranov-Podhradí
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0615.01 - Stálky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.N |  | Studna ST-1 |  |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0.14535 | 2024/2025
Z.N |  | Vrt HS-1 |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0.6732 | 2024/2025
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.N |  | ÚV Stálky |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1.02 | 2024/2025
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N |  | VDJ Stálky |  | 458.5 | 455.8 | 50 | [5 empty] | 0.91 | 2024/2025
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodný řad Stálky |  |  | < 100 | 0.694 | [5 empty] | 2.1915 | 2024/2025
R.N |  | Výtlačný řad Stálky |  |  | < 100 | 0.65 | [5 empty] | 1.2486 | 2024/2025
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.N |  | RVS Stálky |  |  | < 100 | 1.733 | [5 empty] | 5.5413 | 2024/2025
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.73