## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 750-sam. vod. Strachotice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0618.00 - Strachotice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1044 | 1037 | 1036 | 1031 | 1024 | 1015 | 1006 | 996
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 892 | 910 | 947 | 980 | 973 | 965 | 957 | 947
dtto | % | 85.4406 | 87.7531 | 91.4093 | 95.0533 | 95.0195 | 95.0739 | 95.1292 | 95.0803
počet osob s ČOP | os. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
počet zásob. osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
dtto | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
počet všech zásob.obyvatel | os. | 895 | 913 | 950 | 983 | 976 | 968 | 960 | 950
dtto | % | 85.2381 | 87.536 | 91.1708 | 94.7927 | 94.7573 | 94.809 | 94.8617 | 94.8104
délka vodovodních řadů | km | 9.676 | 9.676 | 9.676 | 12.376 | 12.376 | 12.376 | 12.376 | 12.376
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 9.676 | 9.676 | 9.676 | 9.676 | 9.676 | 9.676 | 9.676 | 9.676
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.036367 | 0.037633 | 0.040067 | 0.0424 | 0.042099 | 0.041755 | 0.041411 | 0.04098
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.033577 | 0.034251 | 0.035635 | 0.03687 | 0.036608 | 0.036308 | 0.036009 | 0.035635
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.033485 | 0.034159 | 0.035543 | 0.036778 | 0.036516 | 0.036216 | 0.035917 | 0.035543
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 9.2e-05 | 9.2e-05 | 9.2e-05 | 9.2e-05 | 9.2e-05 | 9.2e-05 | 9.2e-05 | 9.2e-05
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00279 | 0.0033821 | 0.004432 | 0.0055304 | 0.0054912 | 0.0054463 | 0.0054014 | 0.0053452
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 127.1584 | 131.1793 | 138.9861 | 146.3928 | 145.3524 | 144.1634 | 142.9743 | 141.4881
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 102.5032 | 102.5032 | 102.5032 | 102.5032 | 102.5032 | 102.5032 | 102.5032 | 102.5032
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 102.7849 | 102.7793 | 102.7685 | 102.7596 | 102.7615 | 102.7636 | 102.7658 | 102.7685
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 111.3255 | 112.9284 | 115.5502 | 118.1736 | 118.1757 | 118.1782 | 118.1807 | 118.1838
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.28834 | 0.34954 | 0.45804 | 0.44687 | 0.44369 | 0.44007 | 0.43644 | 0.4319
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432
Qp | m3/d | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 304.8416 | 300.8207 | 293.0139 | 285.6072 | 286.6476 | 287.8366 | 289.0257 | 290.5119
Qp | m3/d | 332.3637 | 328.8964 | 322.2273 | 315.8354 | 316.6605 | 317.6035 | 318.5466 | 319.7254
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 304.8416 | 300.8207 | 293.0139 | 285.6072 | 286.6476 | 287.8366 | 289.0257 | 290.5119
Qp | m3/d | 332.3637 | 328.8964 | 322.2273 | 315.8354 | 316.6605 | 317.6035 | 318.5466 | 319.7254
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 9.3662 | 9.3662 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 9.3662 | 18.7324 | 18.7324 | 18.7324 | 18.7324 | 18.7324
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 750-sam. vod. Strachotice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0618.00 - Strachotice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1044 | 1037 | 1036 | 1031 | 1024 | 1015 | 1006 | 996
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 892 | 910 | 947 | 980 | 973 | 965 | 957 | 947
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 895 | 913 | 950 | 983 | 976 | 968 | 960 | 950
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 99.6363 | 103.1036 | 109.7727 | 116.1646 | 115.3395 | 114.3965 | 113.4534 | 112.2746
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 127.1584 | 131.1793 | 138.9861 | 146.3928 | 145.3524 | 144.1634 | 142.9743 | 141.4881
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.036367 | 0.037633 | 0.040067 | 0.0424 | 0.042099 | 0.041755 | 0.041411 | 0.04098
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.033577 | 0.034251 | 0.035635 | 0.03687 | 0.036608 | 0.036308 | 0.036009 | 0.035635
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.033485 | 0.034159 | 0.035543 | 0.036778 | 0.036516 | 0.036216 | 0.035917 | 0.035543
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 9.2e-05 | 9.2e-05 | 9.2e-05 | 9.2e-05 | 9.2e-05 | 9.2e-05 | 9.2e-05 | 9.2e-05
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.0007904 | 0.0021929 | 0.003687 | 0.0036608 | 0.0036308 | 0.0036009 | 0.0035635
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00279 | 0.0025917 | 0.0022391 | 0.0018435 | 0.0018304 | 0.0018154 | 0.0018005 | 0.0017817
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 102.5032 | 102.5032 | 102.5032 | 102.5032 | 102.5032 | 102.5032 | 102.5032 | 102.5032
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 102.7849 | 102.7793 | 102.7685 | 102.7596 | 102.7615 | 102.7636 | 102.7658 | 102.7685
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 111.3255 | 112.9284 | 115.5502 | 118.1736 | 118.1757 | 118.1782 | 118.1807 | 118.1838
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.13604 | 0.37744 | 0.43325 | 0.43017 | 0.42666 | 0.42314 | 0.41874
celk.délka potrubí | Lc | km | 9.676 | 9.676 | 9.676 | 12.376 | 12.376 | 12.376 | 12.376 | 12.376
celk.náhradní délka | Ln | km | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 750-sam. vod. Strachotice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0618.00 - Strachotice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Vrt Strachotice |  |  |  | 5 |  | 1992
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Strachotice |  |  |  | 1.5 | 1.45
U.N |  | ÚV Strachotice |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5.2275 | 2024/2027
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ věžový Strachotice |  |  |  | 200 |  | 1992
V.N |  | VDJ věžový Strachotice - nový |  |  |  | 200 | [5 empty] | 4.038 | 2024/2027
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodný řad Strachotice |  |  | 101-300 | 2.7 | [5 empty] | 9.4669 | 2024/2027
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Strachotice |  |  | < 100 | 9.676
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Strachotice + Micmanice |  |  | 297 | 2.97
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 1.45 |  |  | 0 |  | 18.7324