## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 705-SV Štítary
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0624.01 - Štítary
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 623 | 619 | 618 | 615 | 611 | 606 | 600 | 594
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 623 | 619 | 618 | 615 | 611 | 606 | 600 | 594
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 778 | 774 | 773 | 770 | 766 | 761 | 755 | 749
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 124.055 | 128.936 | 134.3227 | 139.5783 | 139.1902 | 138.705 | 138.1228 | 137.5406
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 139.8955 | 145.3452 | 151.7927 | 158.0583 | 157.5742 | 156.969 | 156.2428 | 155.5166
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.04528 | 0.047062 | 0.049028 | 0.050946 | 0.050804 | 0.050627 | 0.050415 | 0.050202
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.038792 | 0.039483 | 0.040774 | 0.042003 | 0.041886 | 0.04174 | 0.041565 | 0.04139
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.019273 | 0.019964 | 0.021255 | 0.022484 | 0.022367 | 0.022221 | 0.022046 | 0.021871
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.019519 | 0.019519 | 0.019519 | 0.019519 | 0.019519 | 0.019519 | 0.019519 | 0.019519
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0062884 | 0.0071037 | 0.0073359 | 0.007557 | 0.007536 | 0.0075097 | 0.0074782 | 0.0074467
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0002 | 0.00047447 | 0.00091777 | 0.0013861 | 0.0013822 | 0.0013774 | 0.0013716 | 0.0013659
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 67.8687 | 70.6682 | 75.3341 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 136.6048 | 139.7596 | 144.5148 | 149.4503 | 149.8129 | 150.2716 | 150.8301 | 151.3975
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 159.4537 | 166.584 | 173.7681 | 181.2705 | 181.7104 | 182.2668 | 182.9441 | 183.6323
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.9021 | 2.1487 | 2.219 | 2.2858 | 2.2795 | 2.2715 | 2.262 | 2.2525
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 705-SV Štítary
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0624.01 - Štítary
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | PČS Štítary |  |  | 13 |  |  | 2000
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Štítary |  |  | < 100 | 1.0013
S.S |  | RVS Štítary |  |  | 101-300 | 2.0017
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Štítary |  |  | 210 | 1.68
P.S |  | přípojky Štítary |  |  | 13 | 0.104
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0