## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 751-sam. vod. Uherčice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0629.02 - Uherčice - část obce Uherčice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 340 | 338 | 338 | 336 | 334 | 330 | 328 | 324
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 340 | 338 | 338 | 336 | 334 | 330 | 328 | 324
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
počet zásob. osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
dtto | % | 26.7857 | 26.7857 | 26.7857 | 26.7857 | 26.7857 | 26.7857 | 26.7857 | 26.7857
počet všech zásob.obyvatel | os. | 355 | 353 | 353 | 351 | 349 | 345 | 343 | 339
dtto | % | 89.6465 | 89.5939 | 89.5939 | 89.5408 | 89.4872 | 89.3782 | 89.3229 | 89.2105
délka vodovodních řadů | km | 4.899 | 4.899 | 4.899 | 6.079 | 6.079 | 6.079 | 6.079 | 6.079
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 4.899 | 4.899 | 4.899 | 5.119 | 5.119 | 5.119 | 5.119 | 5.119
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 4.2977 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.010278 | 0.011359 | 0.013212 | 0.015036 | 0.01497 | 0.014838 | 0.014772 | 0.014639
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0093577 | 0.010247 | 0.011788 | 0.013271 | 0.013213 | 0.013096 | 0.013038 | 0.012921
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0063357 | 0.0072248 | 0.0087662 | 0.010249 | 0.010191 | 0.010074 | 0.010016 | 0.0098988
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.003022 | 0.003022 | 0.003022 | 0.003022 | 0.003022 | 0.003022 | 0.003022 | 0.003022
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00092 | 0.0011123 | 0.0014237 | 0.0017651 | 0.0017573 | 0.0017418 | 0.001734 | 0.0017185
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 33.3655 | 37.059 | 43.4022 | 49.6193 | 49.39 | 48.9314 | 48.7021 | 48.2436
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 48.8961 | 56.0739 | 68.0369 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 72.2185 | 79.5284 | 91.4915 | 103.5882 | 103.7234 | 103.9984 | 104.1383 | 104.4232
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 79.3186 | 88.1609 | 102.5412 | 117.3654 | 117.5186 | 117.8302 | 117.9887 | 118.3114
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.18779 | 0.22704 | 0.29061 | 0.29036 | 0.28908 | 0.28652 | 0.28524 | 0.28269
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 171.072 | 171.072 | 171.072 | 171.072 | 171.072 | 171.072 | 171.072 | 171.072
Qp | m3/d | 171.072 | 171.072 | 171.072 | 171.072 | 171.072 | 171.072 | 171.072 | 171.072
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 137.7065 | 134.013 | 127.6698 | 121.4527 | 121.682 | 122.1406 | 122.3699 | 122.8284
Qp | m3/d | 142.9139 | 139.9512 | 134.875 | 129.8767 | 130.058 | 130.4206 | 130.6019 | 130.9644
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 137.7065 | 134.013 | 127.6698 | 121.4527 | 121.682 | 122.1406 | 122.3699 | 122.8284
Qp | m3/d | 142.9139 | 139.9512 | 134.875 | 129.8767 | 130.058 | 130.4206 | 130.6019 | 130.9644
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 3.5176 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 3.5176 | 3.5176 | 3.5176 | 3.5176 | 3.5176
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 751-sam. vod. Uherčice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0629.02 - Uherčice - část obce Uherčice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 340 | 338 | 338 | 336 | 334 | 330 | 328 | 324
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 340 | 338 | 338 | 336 | 334 | 330 | 328 | 324
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 355 | 353 | 353 | 351 | 349 | 345 | 343 | 339
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 28.1581 | 31.1208 | 36.197 | 41.1953 | 41.014 | 40.6514 | 40.4701 | 40.1076
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 33.3655 | 37.059 | 43.4022 | 49.6193 | 49.39 | 48.9314 | 48.7021 | 48.2436
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.010278 | 0.011359 | 0.013212 | 0.015036 | 0.01497 | 0.014838 | 0.014772 | 0.014639
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0093577 | 0.010247 | 0.011788 | 0.013271 | 0.013213 | 0.013096 | 0.013038 | 0.012921
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0063357 | 0.0072248 | 0.0087662 | 0.010249 | 0.010191 | 0.010074 | 0.010016 | 0.0098988
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.003022 | 0.003022 | 0.003022 | 0.003022 | 0.003022 | 0.003022 | 0.003022 | 0.003022
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00088 | 0.00099954 | 0.0011644 | 0.0013271 | 0.0013213 | 0.0013096 | 0.0013038 | 0.0012921
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 4e-05 | 0.00011272 | 0.00025934 | 0.00043795 | 0.00043602 | 0.00043217 | 0.00043024 | 0.00042639
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 48.8961 | 56.0739 | 68.0369 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 72.2185 | 79.5284 | 91.4915 | 103.5882 | 103.7234 | 103.9984 | 104.1383 | 104.4232
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 79.3186 | 88.1609 | 102.5412 | 117.3654 | 117.5186 | 117.8302 | 117.9887 | 118.3114
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.20258 | 0.2301 | 0.26804 | 0.26685 | 0.26567 | 0.26332 | 0.26215 | 0.2598
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.899 | 4.899 | 4.899 | 6.079 | 6.079 | 6.079 | 6.079 | 6.079
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.344 | 4.344 | 4.344 | 4.9733 | 4.9733 | 4.9733 | 4.9733 | 4.9733
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 751-sam. vod. Uherčice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0629.02 - Uherčice - část obce Uherčice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | 3 jímací studny + 1 sběrná studna |  |  |  | 1.98
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Uherčice - studny |  |  |  | 2 | 0.205
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Uherčice |  | 475 | 472.5 | 100 |  | 1998
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodný řad Uherčice |  |  | < 100 | 0.96 | [5 empty] | 2.8111 | 2029/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Uherčice |  |  | < 100 | 2.892
S.S |  | RVS Uherčice |  |  | 101-300 | 2.002
S.N |  | RVS Uherčice |  |  | < 100 | 0.22 | [5 empty] | 0.70649 | 2029/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Uherčice |  |  | 70 | 0.937
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0.205 |  |  | 0 |  | 3.5176