## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 752-sam. vod. Višňové
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0635.01 - Višňové
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1080 | 1073 | 1071 | 1067 | 1059 | 1050 | 1040 | 1030
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1080 | 1073 | 1071 | 1067 | 1059 | 1050 | 1040 | 1030
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1080 | 1073 | 1071 | 1067 | 1059 | 1050 | 1040 | 1030
dtto | % | 97.4729 | 97.4569 | 97.4522 | 97.4429 | 97.4241 | 97.4026 | 97.3783 | 97.3535
délka vodovodních řadů | km | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.068303 | 0.067821 | 0.067614 | 0.067262 | 0.066757 | 0.06619 | 0.06556 | 0.064929
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.061073 | 0.060232 | 0.059378 | 0.058418 | 0.05798 | 0.057487 | 0.05694 | 0.056392
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.061073 | 0.060232 | 0.059378 | 0.058418 | 0.05798 | 0.057487 | 0.05694 | 0.056392
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00723 | 0.0075891 | 0.0082352 | 0.0088435 | 0.0087772 | 0.0087026 | 0.0086197 | 0.0085369
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 237.3285 | 235.3158 | 234.0467 | 232.2938 | 230.5522 | 228.5928 | 226.4157 | 224.2387
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 154.929 | 153.7915 | 151.8958 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 154.929 | 153.7915 | 151.8958 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 173.2699 | 173.169 | 172.9623 | 172.7074 | 172.7074 | 172.7074 | 172.7074 | 172.7074
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.47055 | 0.49392 | 0.53597 | 0.57556 | 0.57125 | 0.56639 | 0.561 | 0.5556
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 639.36 | 639.36 | 639.36 | 639.36 | 639.36 | 639.36 | 639.36 | 639.36
Qp | m3/d | 639.36 | 639.36 | 639.36 | 639.36 | 639.36 | 639.36 | 639.36 | 639.36
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 402.0315 | 404.0442 | 405.3133 | 407.0662 | 408.8078 | 410.7672 | 412.9443 | 415.1214
Qp | m3/d | 452.2285 | 453.5497 | 454.1174 | 455.0812 | 456.4628 | 458.0172 | 459.7443 | 461.4713
voda předaná Qd | m3/d | -15.9463 | -16.5589 | -17.7732 | -18.9156 | -18.801 | -18.5717 | -18.457 | -18.2278
Qp | m3/d | -12.3151 | -12.863 | -13.9333 | -14.9556 | -14.865 | -14.6837 | -14.593 | -14.4118
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 386.0852 | 387.4853 | 387.5401 | 388.1506 | 390.0069 | 392.1955 | 394.4872 | 396.8936
Qp | m3/d | 439.9134 | 440.6867 | 440.1841 | 440.1256 | 441.5979 | 443.3335 | 445.1512 | 447.0596
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 752-sam. vod. Višňové
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0635.01 - Višňové
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1080 | 1073 | 1071 | 1067 | 1059 | 1050 | 1040 | 1030
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1080 | 1073 | 1071 | 1067 | 1059 | 1050 | 1040 | 1030
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1080 | 1073 | 1071 | 1067 | 1059 | 1050 | 1040 | 1030
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 187.1315 | 185.8103 | 185.2426 | 184.2788 | 182.8972 | 181.3428 | 179.6157 | 177.8887
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 237.3285 | 235.3158 | 234.0467 | 232.2938 | 230.5522 | 228.5928 | 226.4157 | 224.2387
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.068303 | 0.067821 | 0.067614 | 0.067262 | 0.066757 | 0.06619 | 0.06556 | 0.064929
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.061073 | 0.060232 | 0.059378 | 0.058418 | 0.05798 | 0.057487 | 0.05694 | 0.056392
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.061073 | 0.060232 | 0.059378 | 0.058418 | 0.05798 | 0.057487 | 0.05694 | 0.056392
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00723 | 0.0071304 | 0.0070294 | 0.0069157 | 0.0068639 | 0.0068055 | 0.0067407 | 0.0066759
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0.00045869 | 0.0012058 | 0.0019278 | 0.0019133 | 0.0018971 | 0.001879 | 0.001861
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 154.929 | 153.7915 | 151.8958 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 154.929 | 153.7915 | 151.8958 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 173.2699 | 173.169 | 172.9623 | 172.7074 | 172.7074 | 172.7074 | 172.7074 | 172.7074
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.3706 | 0.36549 | 0.36031 | 0.35449 | 0.35183 | 0.34884 | 0.34552 | 0.3422
celk.délka potrubí | Lc | km | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365
celk.náhradní délka | Ln | km | 19.509 | 19.509 | 19.509 | 19.509 | 19.509 | 19.509 | 19.509 | 19.509
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 752-sam. vod. Višňové
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0635.01 - Višňové
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Vrt HV 305 |  |  |  | 7.4
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Višňové |  |  |  | 7 | 2.447
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | akumulace |  |  |  | 100
V.S |  | VDJ Višňové |  | 379.25 |  | 200
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Višňové |  |  | < 100 | 0.665
S.S |  | RVS Višňové |  |  | 101-300 | 14.7
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Višňové |  |  | 486 | 3.888
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 2.447 |  |  | 0 |  | 0