## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 755-sam. vod. Vrbovec
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0641.02 - Vrbovec - část obce Vrbovec
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1012 | 1005 | 1004 | 999 | 992 | 984 | 975 | 965
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1012 | 1005 | 1004 | 999 | 992 | 984 | 975 | 965
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1012 | 1005 | 1004 | 999 | 992 | 984 | 975 | 965
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 16.301 | 16.301 | 16.301 | 16.301 | 16.301 | 16.301 | 16.301 | 16.301
- z toho přivodné řady | km | 9.677 | 9.677 | 9.677 | 9.677 | 9.677 | 9.677 | 9.677 | 9.677
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 6.624 | 6.624 | 6.624 | 6.624 | 6.624 | 6.624 | 6.624 | 6.624
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.053753 | 0.053729 | 0.054235 | 0.054529 | 0.05416 | 0.053738 | 0.053264 | 0.052736
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.047063 | 0.046748 | 0.046703 | 0.046478 | 0.046164 | 0.045804 | 0.0454 | 0.04495
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.045486 | 0.045171 | 0.045126 | 0.044902 | 0.044587 | 0.044227 | 0.043823 | 0.043373
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0015767 | 0.0015767 | 0.0015767 | 0.0015767 | 0.0015767 | 0.0015767 | 0.0015767 | 0.0015767
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0066907 | 0.006981 | 0.0075321 | 0.0080509 | 0.0079964 | 0.0079342 | 0.0078641 | 0.0077862
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 184.6551 | 184.3297 | 185.6794 | 186.3005 | 185.0306 | 183.5793 | 181.9466 | 180.1325
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 123.1413 | 123.1413 | 123.1413 | 123.1413 | 123.1413 | 123.1413 | 123.1413 | 123.1413
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 127.4097 | 127.4394 | 127.4437 | 127.4652 | 127.4957 | 127.5311 | 127.5717 | 127.6176
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 145.5231 | 146.4703 | 147.9973 | 149.5447 | 149.5805 | 149.622 | 149.6695 | 149.7234
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.41045 | 0.42826 | 0.46206 | 0.49389 | 0.49055 | 0.48673 | 0.48243 | 0.47765
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8
Qp | m3/d | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 765.7449 | 766.0703 | 764.7206 | 850.4995 | 851.7694 | 853.2207 | 854.8534 | 856.6675
Qp | m3/d | 803.1306 | 803.1973 | 801.8107 | 887.4049 | 888.4162 | 889.572 | 890.8722 | 892.3169
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 765.7449 | 766.0703 | 764.7206 | 850.4995 | 851.7694 | 853.2207 | 854.8534 | 856.6675
Qp | m3/d | 803.1306 | 803.1973 | 801.8107 | 887.4049 | 888.4162 | 889.572 | 890.8722 | 892.3169
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0.6358 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0.6358 | 0.6358 | 0.6358 | 0.6358 | 0.6358
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 755-sam. vod. Vrbovec
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0641.02 - Vrbovec - část obce Vrbovec
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1012 | 1005 | 1004 | 999 | 992 | 984 | 975 | 965
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1012 | 1005 | 1004 | 999 | 992 | 984 | 975 | 965
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1012 | 1005 | 1004 | 999 | 992 | 984 | 975 | 965
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 147.2694 | 147.2027 | 148.5893 | 149.3951 | 148.3838 | 147.228 | 145.9278 | 144.4831
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 184.6551 | 184.3297 | 185.6794 | 186.3005 | 185.0306 | 183.5793 | 181.9466 | 180.1325
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.053753 | 0.053729 | 0.054235 | 0.054529 | 0.05416 | 0.053738 | 0.053264 | 0.052736
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.047063 | 0.046748 | 0.046703 | 0.046478 | 0.046164 | 0.045804 | 0.0454 | 0.04495
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.045486 | 0.045171 | 0.045126 | 0.044902 | 0.044587 | 0.044227 | 0.043823 | 0.043373
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0015767 | 0.0015767 | 0.0015767 | 0.0015767 | 0.0015767 | 0.0015767 | 0.0015767 | 0.0015767
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0065991 | 0.006555 | 0.0065487 | 0.0065172 | 0.006473 | 0.0064226 | 0.0063659 | 0.0063029
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 9.1667e-05 | 0.00042605 | 0.00098342 | 0.0015338 | 0.0015234 | 0.0015115 | 0.0014982 | 0.0014834
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 123.1413 | 123.1413 | 123.1413 | 123.1413 | 123.1413 | 123.1413 | 123.1413 | 123.1413
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 127.4097 | 127.4394 | 127.4437 | 127.4652 | 127.4957 | 127.5311 | 127.5717 | 127.6176
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 145.5231 | 146.4703 | 147.9973 | 149.5447 | 149.5805 | 149.622 | 149.6695 | 149.7234
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.5404 | 0.53679 | 0.53628 | 0.5337 | 0.53008 | 0.52595 | 0.52131 | 0.51615
celk.délka potrubí | Lc | km | 16.301 | 16.301 | 16.301 | 16.301 | 16.301 | 16.301 | 16.301 | 16.301
celk.náhradní délka | Ln | km | 12.2114 | 12.2114 | 12.2114 | 12.2114 | 12.2114 | 12.2114 | 12.2114 | 12.2114
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 755-sam. vod. Vrbovec
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0641.02 - Vrbovec - část obce Vrbovec
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Vrbovec HV 101 |  |  |  | 2
Z.S |  | Vrbovec HV 102 |  |  |  | 2
Z.S |  | Vrbovec HV 103 |  |  |  | 2
Z.S |  | Vrbovec HV 201 |  |  |  | 5
Z.N |  | Vrt Vrbovec |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.6358 | 2028/2029
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Vrbovec HV101 HV102 HV103 HV 201 | odstraňování železa, manganu a sirovodíku |  |  | 3.5 | 8.275 | 2016
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Vrbovec HV101 |  |  | 2 |  |  | 1985
C.S |  | Vrbovec HV102 |  |  | 2 |  |  | 1985
C.S |  | Vrbovec HV103 |  |  | 2 |  |  | 1985
C.S |  | Vrbovec HV201 |  |  | 0.3 |  |  | 2014
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Vrbovec věžový-hydroglobus |  | 267.6 | 262.8 | 100 |  | 1985
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | MV Vrbovec přivaděč Vrbovec Hnízdo |  |  | < 100 | 3.971
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Vrbovec |  |  | < 100 | 3.971
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Vrbovec |  |  | 101-300 | 1.735
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Vrbovec |  |  | < 100 | 4.15
S.S |  | RVS Vrbovec |  |  | 101-300 | 2.474
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Vrbovec |  |  | 249 | 1.992
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 8.275 |  |  | 0 |  | 0.6358