## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 703-SV Znojmo
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0646.01 - Znojmo - část obce Derflice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 105 | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 105 | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 105 | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 14.1551 | 14.2776 | 14.7033 | 15.1289 | 14.9856 | 14.8423 | 14.6991 | 14.5558
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 18.1389 | 18.2235 | 18.6492 | 19.0748 | 18.8936 | 18.7124 | 18.5311 | 18.3499
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0051666 | 0.0052113 | 0.0053667 | 0.0055221 | 0.0054698 | 0.0054175 | 0.0053652 | 0.0053129
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.00492 | 0.0048738 | 0.0048738 | 0.0048738 | 0.0048277 | 0.0047815 | 0.0047354 | 0.0046892
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.004847 | 0.0048008 | 0.0048008 | 0.0048008 | 0.0047547 | 0.0047085 | 0.0046624 | 0.0046162
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 7.3e-05 | 7.3e-05 | 7.3e-05 | 7.3e-05 | 7.3e-05 | 7.3e-05 | 7.3e-05 | 7.3e-05
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0001466 | 0.00022419 | 0.00035578 | 0.00048738 | 0.00048277 | 0.00047815 | 0.00047354 | 0.00046892
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0001 | 0.00011332 | 0.00013708 | 0.00016084 | 0.00015931 | 0.00015779 | 0.00015627 | 0.00015474
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 126.471 | 126.471 | 126.471 | 126.471 | 126.471 | 126.471 | 126.471 | 126.471
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 128.3757 | 128.394 | 128.394 | 128.394 | 128.4127 | 128.4318 | 128.4512 | 128.471
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 134.8102 | 137.2851 | 141.3778 | 145.4705 | 145.4916 | 145.5132 | 145.5352 | 145.5576
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.085883 | 0.13133 | 0.20843 | 0.28552 | 0.28282 | 0.28011 | 0.27741 | 0.2747
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.845 | 2.845 | 2.845 | 2.845 | 2.845 | 2.845 | 2.845 | 2.845
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.707 | 1.707 | 1.707 | 1.707 | 1.707 | 1.707 | 1.707 | 1.707
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 703-SV Znojmo
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0646.01 - Znojmo - část obce Derflice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Derflice |  |  | < 100 | 2.845
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Derflice |  |  | 41 | 0.328
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0