## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 703-SV Znojmo
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0646.02 - Znojmo - část obce Kasárna
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 141 | 140 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 134
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 141 | 140 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 134
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 141 | 140 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 134
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 21.4624 | 21.765 | 22.4723 | 23.0472 | 22.9149 | 22.7826 | 22.6503 | 22.3857
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 26.4021 | 26.6697 | 27.377 | 27.9169 | 27.7496 | 27.5822 | 27.4149 | 27.0802
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0078338 | 0.0079442 | 0.0082024 | 0.0084122 | 0.008364 | 0.0083157 | 0.0082674 | 0.0081708
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.00751 | 0.0074674 | 0.0074674 | 0.0074248 | 0.0073821 | 0.0073395 | 0.0072969 | 0.0072116
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.00601 | 0.0059674 | 0.0059674 | 0.0059248 | 0.0058821 | 0.0058395 | 0.0057969 | 0.0057116
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00022378 | 0.00034348 | 0.00054511 | 0.00074248 | 0.00073821 | 0.00073395 | 0.00072969 | 0.00072116
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0001 | 0.00013335 | 0.00018989 | 0.00024502 | 0.00024361 | 0.0002422 | 0.0002408 | 0.00023798
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 116.7784 | 116.7784 | 116.7784 | 116.7784 | 116.7784 | 116.7784 | 116.7784 | 116.7784
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 145.9244 | 146.1326 | 146.1326 | 146.3438 | 146.558 | 146.7754 | 146.996 | 147.447
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 152.2156 | 155.464 | 160.5161 | 165.8075 | 166.0502 | 166.2965 | 166.5464 | 167.0574
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.13079 | 0.20075 | 0.31859 | 0.43394 | 0.43145 | 0.42896 | 0.42647 | 0.42149
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 703-SV Znojmo
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0646.02 - Znojmo - část obce Kasárna
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | PČS Znojmo - VDJ Kasárna |  |  | 2.5 |  |  | 1995
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Kasárna |  |  | 101-300 | 1.316
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Kasárna |  |  | 64 | 0.512
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0