## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 703-SV Znojmo
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0646.08 - Znojmo - část obce Přímětice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 4209 | 4180 | 4176 | 4158 | 4128 | 4092 | 4054 | 4015
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 4209 | 4180 | 4176 | 4158 | 4128 | 4092 | 4054 | 4015
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 4214 | 4185 | 4181 | 4163 | 4133 | 4097 | 4059 | 4020
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 609.089 | 618.8757 | 639.5161 | 658.6202 | 655.3869 | 651.507 | 647.4115 | 643.2082
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 729.3459 | 738.305 | 758.8313 | 777.4217 | 773.3323 | 768.425 | 763.2451 | 757.9288
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.22232 | 0.22589 | 0.23342 | 0.2404 | 0.23922 | 0.2378 | 0.23631 | 0.23477
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.21395 | 0.21294 | 0.2128 | 0.21218 | 0.21114 | 0.20989 | 0.20857 | 0.20721
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.14631 | 0.14531 | 0.14517 | 0.14454 | 0.1435 | 0.14225 | 0.14093 | 0.13958
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.067635 | 0.067635 | 0.067635 | 0.067635 | 0.067635 | 0.067635 | 0.067635 | 0.067635
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0063699 | 0.0097948 | 0.015534 | 0.021218 | 0.021114 | 0.020989 | 0.020857 | 0.020721
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.002 | 0.0031541 | 0.0050872 | 0.0070018 | 0.0069675 | 0.0069262 | 0.0068827 | 0.006838
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 95.1249 | 95.1249 | 95.1249 | 95.1249 | 95.1249 | 95.1249 | 95.1249 | 95.1249
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 139.0977 | 139.4024 | 139.4448 | 139.6364 | 139.9595 | 140.3535 | 140.7769 | 141.2198
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 144.5394 | 147.8795 | 152.9577 | 158.2081 | 158.5741 | 159.0205 | 159.5002 | 160.002
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.40105 | 0.61669 | 0.97805 | 1.3359 | 1.3293 | 1.3214 | 1.3131 | 1.3046
celk.délka potrubí | Lc | km | 13.828 | 13.828 | 13.828 | 13.828 | 13.828 | 13.828 | 13.828 | 13.828
celk.náhradní délka | Ln | km | 15.883 | 15.883 | 15.883 | 15.883 | 15.883 | 15.883 | 15.883 | 15.883
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 703-SV Znojmo
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0646.08 - Znojmo - část obce Přímětice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Přímětice |  |  | < 100 | 3.843
S.S |  | RVS Přímětice |  |  | 101-300 | 9.526
S.S |  | RVS Přímětice |  |  | 301-500 | 0.459
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Přímětice |  |  | 755 | 6.002
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0