## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 701-SV Damnice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
701-SV Damnice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1568 | 1558 | 1555 | 1549 | 1538 | 1525 | 1512 | 1496
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1568 | 1558 | 1555 | 1549 | 1538 | 1525 | 1512 | 1496
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237
počet zásob. osob s ČOP | os. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
dtto | % | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1570 | 1560 | 1557 | 1551 | 1540 | 1527 | 1514 | 1498
dtto | % | 86.9806 | 86.9081 | 86.8862 | 86.8421 | 86.7606 | 86.6629 | 86.5638 | 86.4397
délka vodovodních řadů | km | 42.638 | 42.638 | 43.253 | 48.353 | 48.353 | 48.353 | 48.353 | 48.353
- z toho přivodné řady | km | 24.261 | 24.261 | 24.876 | 29.976 | 29.976 | 29.976 | 29.976 | 29.976
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 2.4723 | 17.0136 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 18.377 | 18.377 | 18.377 | 18.377 | 18.377 | 18.377 | 18.377 | 18.377
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 2.65 | 17.244 | 17.244 | 17.244 | 17.244 | 17.244
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 6.1267 | 30.1822 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 6.1267 | 35.6627 | 35.6627 | 35.6627 | 35.6627 | 35.6627
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.083635 | 0.083433 | 0.083636 | 0.08372 | 0.083263 | 0.082724 | 0.082185 | 0.081527
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.071537 | 0.071184 | 0.071081 | 0.070877 | 0.070491 | 0.070035 | 0.069578 | 0.069022
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.05501 | 0.054657 | 0.054554 | 0.05435 | 0.053964 | 0.053508 | 0.053051 | 0.052495
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.016527 | 0.016527 | 0.016527 | 0.016527 | 0.016527 | 0.016527 | 0.016527 | 0.016527
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.012098 | 0.012249 | 0.012555 | 0.012842 | 0.012772 | 0.012689 | 0.012607 | 0.012505
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 274.3517 | 273.5075 | 273.9791 | 274.0403 | 272.4719 | 270.6197 | 268.7675 | 266.5081
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 95.9957 | 95.9911 | 95.9941 | 96.0061 | 96.0043 | 96.0028 | 96.0012 | 96.0088
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 124.8361 | 125.0164 | 125.0753 | 125.1998 | 125.4066 | 125.6553 | 125.9084 | 126.2354
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 145.9476 | 146.528 | 147.1678 | 147.8844 | 148.1285 | 148.4223 | 148.7211 | 149.1066
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.28374 | 0.28727 | 0.29028 | 0.26559 | 0.26414 | 0.26243 | 0.26072 | 0.25862
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 1080 | 1080 | 1425.6 | 1425.6 | 1425.6 | 1425.6 | 1425.6 | 1425.6
Qp | m3/d | 1080 | 1080 | 1425.6 | 1425.6 | 1425.6 | 1425.6 | 1425.6 | 1425.6
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 805.6483 | 806.4925 | 1151.6209 | 1151.5597 | 1153.1281 | 1154.9803 | 1156.8325 | 1159.0919
Qp | m3/d | 850.8622 | 851.4163 | 1196.4597 | 1196.2313 | 1197.4821 | 1198.9592 | 1200.4362 | 1202.2383
voda předaná Qd | m3/d | -123.4397 | -123.4331 | -124.3796 | -124.9329 | -124.2775 | -123.622 | -122.8355 | -121.9179
Qp | m3/d | -105.6729 | -105.7988 | -106.7454 | -107.3782 | -106.8554 | -106.3325 | -105.7051 | -104.9731
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 1762.2085 | 1763.0594 | 2452.8412 | 2452.2268 | 2454.4506 | 2456.9583 | 2459.597 | 2462.774
Qp | m3/d | 1825.1893 | 1825.6174 | 2515.3143 | 2514.4531 | 2516.2268 | 2518.2266 | 2520.3311 | 2522.8652
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 19.5049 | 68.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 19.5049 | 88.4816 | 88.4816 | 88.4816 | 88.4816 | 88.4816
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6212.0290.01 - Damnice
CZ0647.6212.0293.01 - Dolenice
CZ0647.6212.0301.01 - Jiřice u Miroslavi
CZ0647.6212.0314.01 - Suchohrdly u Miroslavi
CZ0647.6212.0316.01 - Trnové Pole

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 701-SV Damnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
701-SV Damnice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1568 | 1558 | 1555 | 1549 | 1538 | 1525 | 1512 | 1496
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1568 | 1558 | 1555 | 1549 | 1538 | 1525 | 1512 | 1496
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1570 | 1560 | 1557 | 1551 | 1540 | 1527 | 1514 | 1498
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 229.1378 | 228.5837 | 229.1403 | 229.3687 | 228.1179 | 226.6408 | 225.1638 | 223.3617
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 274.3517 | 273.5075 | 273.9791 | 274.0403 | 272.4719 | 270.6197 | 268.7675 | 266.5081
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.083635 | 0.083433 | 0.083636 | 0.08372 | 0.083263 | 0.082724 | 0.082185 | 0.081527
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.071537 | 0.071184 | 0.071081 | 0.070877 | 0.070491 | 0.070035 | 0.069578 | 0.069022
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.05501 | 0.054657 | 0.054554 | 0.05435 | 0.053964 | 0.053508 | 0.053051 | 0.052495
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.016527 | 0.016527 | 0.016527 | 0.016527 | 0.016527 | 0.016527 | 0.016527 | 0.016527
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.010498 | 0.01046 | 0.010444 | 0.010415 | 0.010358 | 0.010291 | 0.010224 | 0.010142
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0016 | 0.0017891 | 0.0021108 | 0.0024275 | 0.0024142 | 0.0023986 | 0.0023829 | 0.0023634
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 95.9957 | 95.9911 | 95.9941 | 96.0061 | 96.0043 | 96.0028 | 96.0012 | 96.0088
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 124.8361 | 125.0164 | 125.0753 | 125.1998 | 125.4066 | 125.6553 | 125.9084 | 126.2354
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 145.9476 | 146.528 | 147.1678 | 147.8844 | 148.1285 | 148.4223 | 148.7211 | 149.1066
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.24438 | 0.24349 | 0.24083 | 0.21218 | 0.21102 | 0.20965 | 0.20829 | 0.20662
celk.délka potrubí | Lc | km | 42.638 | 42.638 | 43.253 | 48.353 | 48.353 | 48.353 | 48.353 | 48.353
celk.náhradní délka | Ln | km | 42.9579 | 42.9579 | 43.3679 | 49.0846 | 49.0846 | 49.0846 | 49.0846 | 49.0846
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 2.65 | 17.244 | 17.244 | 17.244 | 17.244 | 17.244
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 2.65 | 14.8082 | 14.8082 | 14.8082 | 14.8082 | 14.8082
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6212.0290.01 - Damnice
CZ0647.6212.0293.01 - Dolenice
CZ0647.6212.0301.01 - Jiřice u Miroslavi
CZ0647.6212.0314.01 - Suchohrdly u Miroslavi
CZ0647.6212.0316.01 - Trnové Pole

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 701-SV Damnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
701-SV Damnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Miroslav - vrt HV 211 |  |  |  | 12.5
Z.N |  | Miroslav - vrt HV 211a |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0.792 | 2021/2023
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Miroslav HV 211 |  |  | 12.5 | 78 |  | 1983 | 2016
C.S |  | Miroslav V 13 |  |  | 13
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Dolenice |  | 262.44 | 257.44 | 650 |  | 1959
V.S |  | VDJ Trnové Pole - mimo provoz |  | 228.55 | 224.85 | 60 |  | 1953
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Bohutice |  |  | < 100 | 0.672
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Bohutice |  |  | 101-300 | 3.74
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Damnice |  |  | 101-300 | 7.37
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Dolenice |  |  | < 100 | 0.615
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Jiřice u Miroslavi |  |  | < 100 | 1.32
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Jiřice u Miroslavi |  |  | 101-300 | 0.5
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Našiměřice |  |  | < 100 | 0.948
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Suchohrdly u Miroslavi |  |  | 101-300 | 4.805
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Trnové Pole |  |  | 101-300 | 1.881
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Troskotovice |  |  | 101-300 | 2.41
R.R |  | Přívodní řad Troskotovice |  |  | 101-300 | 2.65 |  |  |  | 10.9312 | 2022/2025
R.R |  | Přívodný řad Jiřice u Miroslavi |  |  | 101-300 | 1.85 |  |  |  | 7.6312 | 2025/2026
R.R |  | Přívodný řad Suchohrdly u Miroslavi |  |  | 101-300 | 1.3 |  |  |  | 5.9475 | 2026/2027
R.R |  | Přívodný řad Trnové Pole |  |  | 101-300 | 2.95 |  |  |  | 12.1687 | 2027/2029
R.N |  | Přívodní řad Trnové Pole - Branišovice |  |  | 101-300 | 3.25 | [5 empty] | 10.8225 | 2028/2030
R.N |  | Přívodný řad Dolenice |  |  | < 100 | 0.615 | [5 empty] | 2.2847 | 2021/2022
R.N |  | Přívodný řad Damnice |  |  | 101-300 | 1.85 | [5 empty] | 8.4637 | 2027/2028
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.6787 |  | 22.363