## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 702-SV Hodonice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
702-SV Hodonice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 3754 | 3728 | 3725 | 3708 | 3681 | 3650 | 3616 | 3581
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 3754 | 3728 | 3725 | 3708 | 3681 | 3650 | 3616 | 3581
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
počet zásob. osob s ČOP | os. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
dtto | % | 7.619 | 7.619 | 7.619 | 7.619 | 7.619 | 7.619 | 7.619 | 7.619
počet všech zásob.obyvatel | os. | 3770 | 3744 | 3741 | 3724 | 3697 | 3666 | 3632 | 3597
dtto | % | 95.106 | 95.0736 | 95.0699 | 95.0485 | 95.0141 | 94.9741 | 94.9294 | 94.8826
délka vodovodních řadů | km | 24.435 | 24.435 | 24.435 | 24.435 | 24.435 | 24.435 | 24.435 | 24.435
- z toho přivodné řady | km | 6.613 | 6.613 | 6.613 | 6.613 | 6.613 | 6.613 | 6.613 | 6.613
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 17.822 | 17.822 | 17.822 | 17.822 | 17.822 | 17.822 | 17.822 | 17.822
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 1.9644 | 1.9644 | 1.9644 | 1.9644 | 1.9644
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.19087 | 0.19396 | 0.20046 | 0.20642 | 0.2054 | 0.20423 | 0.20295 | 0.20163
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.18372 | 0.18286 | 0.18275 | 0.18219 | 0.18129 | 0.18026 | 0.17912 | 0.17796
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.12556 | 0.1247 | 0.1246 | 0.12403 | 0.12313 | 0.1221 | 0.12097 | 0.1198
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.058158 | 0.058158 | 0.058158 | 0.058158 | 0.058158 | 0.058158 | 0.058158 | 0.058158
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.007151 | 0.011103 | 0.017702 | 0.024231 | 0.024111 | 0.023974 | 0.023823 | 0.023668
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 626.1367 | 633.8847 | 651.5994 | 667.4717 | 663.9397 | 659.8928 | 655.4407 | 650.8627
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 91.2483 | 91.2492 | 91.2477 | 91.2478 | 91.2475 | 91.2487 | 91.2475 | 91.2472
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 133.5128 | 133.8072 | 133.8398 | 134.0343 | 134.3465 | 134.7122 | 135.1178 | 135.5444
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 138.7095 | 141.932 | 146.8035 | 151.8608 | 152.2145 | 152.6289 | 153.0885 | 153.5718
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.29265 | 0.45439 | 0.72443 | 0.99165 | 0.98675 | 0.98114 | 0.97497 | 0.96862
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
Qp | m3/d | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 237.8633 | 230.1153 | 212.4006 | 196.5283 | 200.0603 | 204.1072 | 208.5593 | 213.1373
Qp | m3/d | 341.0651 | 332.6065 | 314.8079 | 298.4703 | 301.2628 | 304.4625 | 307.9826 | 311.6022
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 1101.8633 | 1094.1153 | 1076.4006 | 1060.5283 | 1064.0603 | 1068.1072 | 1072.5593 | 1077.1373
Qp | m3/d | 1205.0651 | 1196.6065 | 1178.8079 | 1162.4703 | 1165.2628 | 1168.4625 | 1171.9826 | 1175.6022
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 1.5414 | 1.5414 | 1.5414 | 1.5414 | 1.5414
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6220.0563.01 - Hodonice
CZ0647.6220.0577.01 - Krhovice
CZ0647.6220.0626.01 - Tasovice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 702-SV Hodonice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
702-SV Hodonice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 3754 | 3728 | 3725 | 3708 | 3681 | 3650 | 3616 | 3581
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 3754 | 3728 | 3725 | 3708 | 3681 | 3650 | 3616 | 3581
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 3770 | 3744 | 3741 | 3724 | 3697 | 3666 | 3632 | 3597
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 522.9349 | 531.3935 | 549.1921 | 565.5297 | 562.7372 | 559.5375 | 556.0174 | 552.3978
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 626.1367 | 633.8847 | 651.5994 | 667.4717 | 663.9397 | 659.8928 | 655.4407 | 650.8627
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.19087 | 0.19396 | 0.20046 | 0.20642 | 0.2054 | 0.20423 | 0.20295 | 0.20163
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.18372 | 0.18286 | 0.18275 | 0.18219 | 0.18129 | 0.18026 | 0.17912 | 0.17796
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.12556 | 0.1247 | 0.1246 | 0.12403 | 0.12313 | 0.1221 | 0.12097 | 0.1198
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.058158 | 0.058158 | 0.058158 | 0.058158 | 0.058158 | 0.058158 | 0.058158 | 0.058158
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.005651 | 0.0085586 | 0.013415 | 0.018219 | 0.018129 | 0.018026 | 0.017912 | 0.017796
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0015 | 0.0025444 | 0.0042869 | 0.0060122 | 0.0059825 | 0.0059485 | 0.0059111 | 0.0058726
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 91.2483 | 91.2492 | 91.2477 | 91.2478 | 91.2475 | 91.2487 | 91.2475 | 91.2472
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 133.5128 | 133.8072 | 133.8398 | 134.0343 | 134.3465 | 134.7122 | 135.1178 | 135.5444
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 138.7095 | 141.932 | 146.8035 | 151.8608 | 152.2145 | 152.6289 | 153.0885 | 153.5718
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.29906 | 0.45294 | 0.70992 | 0.96417 | 0.95941 | 0.95395 | 0.94795 | 0.94178
celk.délka potrubí | Lc | km | 24.435 | 24.435 | 24.435 | 24.435 | 24.435 | 24.435 | 24.435 | 24.435
celk.náhradní délka | Ln | km | 18.8958 | 18.8958 | 18.8958 | 18.8958 | 18.8958 | 18.8958 | 18.8958 | 18.8958
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6220.0563.01 - Hodonice
CZ0647.6220.0577.01 - Krhovice
CZ0647.6220.0626.01 - Tasovice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 702-SV Hodonice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
702-SV Hodonice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Tasovice - vrt HOXX |  |  |  | 4 |  | 1974
Z.S |  | Tasovice - vrt HV 104 |  |  |  | 3 |  | 1986
Z.S |  | Tasovice - vrt HV-1 |  |  |  | 3 |  | 1970
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Tasovice HOXX |  |  | 4 | 32 |  | 1961 | 1995
C.S |  | Tasovice HV 1 |  |  | 2.33 | 32
C.S |  | Tasovice HV 104 |  |  | 3 | 32 |  | 1986 | 1996
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Hodonice - hydroglobus |  | 274.45 | 269.019 | 200 |  | 1974
V.S |  | VDJ Hodonice-podzemní+AT stanice |  | 240 | 235.7 | 500 |  | 2003
V.S |  | VDJ Krhovice - aknaglobus |  | 242.85 | 236.75 | 200 |  | 1975
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Hodonice |  |  | 101-300 | 2.725
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Krhovice |  |  | < 100 | 2.661
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Tasovice |  |  | < 100 | 0.37
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Tasovice |  |  | 101-300 | 0.857
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0