## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 703-SV Znojmo
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
703-SV Znojmo
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 47401 | 47076 | 47027 | 46824 | 46487 | 46082 | 45662 | 45216
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 47359 | 47044 | 47011 | 46824 | 46487 | 46082 | 45662 | 45216
dtto | % | 99.9114 | 99.932 | 99.966 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 1165 | 1165 | 1165 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170
počet zásob. osob s ČOP | os. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
dtto | % | 1.4592 | 1.4592 | 1.4592 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453
počet všech zásob.obyvatel | os. | 47376 | 47061 | 47028 | 46841 | 46504 | 46099 | 45679 | 45233
dtto | % | 97.5497 | 97.5539 | 97.5847 | 97.5976 | 97.5806 | 97.5599 | 97.538 | 97.5143
délka vodovodních řadů | km | 318.0831 | 318.0831 | 318.0831 | 326.7431 | 381.3031 | 381.3031 | 381.3031 | 381.3031
- z toho přivodné řady | km | 90.812 | 90.812 | 90.812 | 99.472 | 154.032 | 154.032 | 154.032 | 154.032
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 8.706 | 35.4212 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 227.2711 | 227.2711 | 227.2711 | 227.2711 | 227.2711 | 227.2711 | 227.2711 | 227.2711
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 21.278 | 21.278 | 21.278 | 21.278 | 21.278
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 6.5121 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 6.5121 | 5.5803 | 5.5803 | 5.5803 | 5.5803
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 2.3143 | 2.3578 | 2.4468 | 2.5308 | 2.5187 | 2.5041 | 2.489 | 2.4729
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 2.2242 | 2.2203 | 2.2293 | 2.2333 | 2.2226 | 2.2097 | 2.1964 | 2.1822
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 1.4791 | 1.4753 | 1.4843 | 1.4883 | 1.4776 | 1.4647 | 1.4514 | 1.4372
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.74502 | 0.74502 | 0.74502 | 0.74502 | 0.74502 | 0.74502 | 0.74502 | 0.74502
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.090159 | 0.13752 | 0.21754 | 0.29749 | 0.29607 | 0.29435 | 0.29257 | 0.29068
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 7556.3511 | 7672.4322 | 7923.5384 | 8156.9803 | 8114.9021 | 8064.345 | 8011.9733 | 7956.2979
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 85.5379 | 85.8868 | 86.4686 | 87.0501 | 87.0496 | 87.0492 | 87.0497 | 87.0492
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 128.6222 | 129.2595 | 129.8717 | 130.6265 | 130.9418 | 131.327 | 131.7346 | 132.1747
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 133.8361 | 137.2656 | 142.545 | 148.0269 | 148.3841 | 148.8206 | 149.2824 | 149.7811
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.28344 | 0.43235 | 0.68391 | 0.91048 | 0.77646 | 0.77196 | 0.7673 | 0.76234
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736
Qp | m3/d | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 13179.6489 | 13063.5678 | 12812.4616 | 12579.0197 | 12621.0979 | 12671.655 | 12724.0267 | 12779.7021
Qp | m3/d | 14395.3824 | 14276.1433 | 14032.3954 | 13802.2732 | 13835.544 | 13875.5191 | 13916.9289 | 13960.951
voda předaná Qd | m3/d | -10.1387 | -12.0452 | -15.6167 | -19.4893 | -19.3741 | -19.1436 | -19.0284 | -18.798
Qp | m3/d | -7.9129 | -9.4421 | -12.3053 | -15.4333 | -15.3421 | -15.1596 | -15.0684 | -14.886
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 33905.5102 | 33787.5226 | 33532.8449 | 33295.5305 | 33337.7239 | 33388.5113 | 33440.9983 | 33496.9041
Qp | m3/d | 35123.4695 | 35002.7012 | 34756.0901 | 34522.8399 | 34556.2019 | 34596.3595 | 34637.8605 | 34682.065
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 7.8992 | 51.3457 | 80.6795 | 240.9056 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 7.8992 | 59.2449 | 139.9244 | 380.8299 | 380.8299 | 380.8299 | 380.8299
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6220.0541.01 - Bezkov
CZ0647.6220.0550.01 - Citonice
CZ0647.6220.0554.01 - Dobšice
CZ0647.6220.0556.01 - Dyjákovičky
CZ0647.6220.0557.01 - Dyje
CZ0647.6220.0561.01 - Hluboké Mašůvky
CZ0647.6220.0571.00 - Chvalovice
CZ0647.6220.0576.01 - Kravsko
CZ0647.6220.0580.01 - Kuchařovice
CZ0647.6220.0589.01 - Mašovice
CZ0647.6220.0592.01 - Milíčovice
CZ0647.6220.0595.01 - Nový Šaldorf-Sedlešovice - část obce Nový Šaldorf
CZ0647.6220.0595.02 - Nový Šaldorf-Sedlešovice - část obce Sedlešovice
CZ0647.6220.0596.01 - Olbramkostel
CZ0647.6220.0601.01 - Plaveč
CZ0647.6220.0602.01 - Plenkovice
CZ0647.6220.0620.01 - Suchohrdly
CZ0647.6220.0631.01 - Únanov
CZ0647.6220.0646.01 - Znojmo - část obce Derflice
CZ0647.6220.0646.02 - Znojmo - část obce Kasárna
CZ0647.6220.0646.03 - Znojmo - část obce Konice
CZ0647.6220.0646.04 - Znojmo - část obce Mramotice
CZ0647.6220.0646.05 - Znojmo - část obce Načeratice
CZ0647.6220.0646.06 - Znojmo - část obce Oblekovice
CZ0647.6220.0646.07 - Znojmo - část obce Popice
CZ0647.6220.0646.08 - Znojmo - část obce Přímětice
CZ0647.6220.0646.09 - Znojmo - část obce Znojmo
CZ0647.6220.0649.01 - Žerůtky

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 703-SV Znojmo
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
703-SV Znojmo
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 47401 | 47076 | 47027 | 46824 | 46487 | 46082 | 45662 | 45216
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 47359 | 47044 | 47011 | 46824 | 46487 | 46082 | 45662 | 45216
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 1165 | 1165 | 1165 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 47376 | 47061 | 47028 | 46841 | 46504 | 46099 | 45679 | 45233
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 6340.6176 | 6459.8567 | 6703.6046 | 6933.7268 | 6900.456 | 6860.4809 | 6819.0711 | 6775.049
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 7556.3511 | 7672.4322 | 7923.5384 | 8156.9803 | 8114.9021 | 8064.345 | 8011.9733 | 7956.2979
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 2.3143 | 2.3578 | 2.4468 | 2.5308 | 2.5187 | 2.5041 | 2.489 | 2.4729
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 2.2242 | 2.2203 | 2.2293 | 2.2333 | 2.2226 | 2.2097 | 2.1964 | 2.1822
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 1.4791 | 1.4753 | 1.4843 | 1.4883 | 1.4776 | 1.4647 | 1.4514 | 1.4372
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.74502 | 0.74502 | 0.74502 | 0.74502 | 0.74502 | 0.74502 | 0.74502 | 0.74502
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.066259 | 0.10213 | 0.16273 | 0.22333 | 0.22226 | 0.22097 | 0.21964 | 0.21822
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0239 | 0.035394 | 0.054805 | 0.074163 | 0.073806 | 0.073377 | 0.072934 | 0.072461
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 85.5379 | 85.8868 | 86.4686 | 87.0501 | 87.0496 | 87.0492 | 87.0497 | 87.0492
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 128.6222 | 129.2595 | 129.8717 | 130.6265 | 130.9418 | 131.327 | 131.7346 | 132.1747
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 133.8361 | 137.2656 | 142.545 | 148.0269 | 148.3841 | 148.8206 | 149.2824 | 149.7811
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.18192 | 0.28041 | 0.44681 | 0.59861 | 0.50826 | 0.50532 | 0.50227 | 0.49903
celk.délka potrubí | Lc | km | 318.0831 | 318.0831 | 318.0831 | 326.7431 | 381.3032 | 381.3032 | 381.3032 | 381.3032
celk.náhradní délka | Ln | km | 364.2099 | 364.2099 | 364.2099 | 373.0833 | 437.2933 | 437.2933 | 437.2933 | 437.2933
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 21.278 | 21.278 | 21.278 | 21.278 | 21.278
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 20.0589 | 20.0589 | 20.0589 | 20.0589 | 20.0589
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6220.0541.01 - Bezkov
CZ0647.6220.0550.01 - Citonice
CZ0647.6220.0554.01 - Dobšice
CZ0647.6220.0556.01 - Dyjákovičky
CZ0647.6220.0557.01 - Dyje
CZ0647.6220.0561.01 - Hluboké Mašůvky
CZ0647.6220.0571.00 - Chvalovice
CZ0647.6220.0576.01 - Kravsko
CZ0647.6220.0580.01 - Kuchařovice
CZ0647.6220.0589.01 - Mašovice
CZ0647.6220.0592.01 - Milíčovice
CZ0647.6220.0595.01 - Nový Šaldorf-Sedlešovice - část obce Nový Šaldorf
CZ0647.6220.0595.02 - Nový Šaldorf-Sedlešovice - část obce Sedlešovice
CZ0647.6220.0596.01 - Olbramkostel
CZ0647.6220.0601.01 - Plaveč
CZ0647.6220.0602.01 - Plenkovice
CZ0647.6220.0620.01 - Suchohrdly
CZ0647.6220.0631.01 - Únanov
CZ0647.6220.0646.01 - Znojmo - část obce Derflice
CZ0647.6220.0646.02 - Znojmo - část obce Kasárna
CZ0647.6220.0646.03 - Znojmo - část obce Konice
CZ0647.6220.0646.04 - Znojmo - část obce Mramotice
CZ0647.6220.0646.05 - Znojmo - část obce Načeratice
CZ0647.6220.0646.06 - Znojmo - část obce Oblekovice
CZ0647.6220.0646.07 - Znojmo - část obce Popice
CZ0647.6220.0646.08 - Znojmo - část obce Přímětice
CZ0647.6220.0646.09 - Znojmo - část obce Znojmo
CZ0647.6220.0649.01 - Žerůtky

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 703-SV Znojmo
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
703-SV Znojmo
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | VN Znojmo |  |  |  | 240
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Znojmo | 2ST-C+S,F |  |  | 200 | 640.417 | 1971 | 2015
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | čerpání do VDJ Suchohrdly
C.S |  | Nový Šaldorf-Sedlešovice
C.S |  | Znojmo U Obří hlavy |  |  | 200 | 118 |  | 1969 | 2015
C.S |  | Znojmo VDJ Kasárna |  |  | 45 | 42 |  | 1969 | 1988
C.S |  | Znojmo VDJ Na Návrší |  |  | 80 | 42 |  | 1969 | 1988
C.N |  | ATS Chvalovice |  |  | 18 | 20 | [5 empty] | 2.236 | 2031/2035
C.N |  | ATS u akumulace pro SV Božice |  |  | 10 | 75 | [5 empty] | 2.15 | 2024/2027
C.N |  | ČS Dyjákovičky |  |  | 20 | 24 | [5 empty] | 2.42 | 2031/2035
C.N |  | ČS Dyjákovičky |  |  | 20 | 24 | [5 empty] | 2.42 | 2031/2035
C.N |  | ČS Plaveč-Rudlice |  |  | 10 | 85 | [5 empty] | 2.15 | 2031/2032
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Bezkov |  | 400.5 | 397.2 | 300 |  | 1998
V.S |  | VDJ Hluboké Mašůvky (Plenkovice) |  | 346 | 343 | 500 |  | 1983
V.S |  | VDJ Konice |  | 334.7 | 332 | 100 |  | 2015
V.S |  | VDJ Kravsko |  | 370.7 | 368.7 | 500 |  | 1982 | 2015
V.S |  | VDJ Kuchařovice |  | 331.5 | 327.5 | 300 |  | 1997
V.S |  | VDJ Načeratice - mimo provoz |  | 251 |  | 50
V.S |  | VDJ Suchohrdly u Znojma |  | 289.4 | 285.8 | 500 |  | 1983 | 2015
V.R |  | VDJ Suchohrdly u Znojma |  | 289 |  | 4000 |  |  |  | 27.51 | 2027/2028
V.S |  | VDJ Únanov |  | 344.8 | 341.2 | 150 |  | 1975
V.S |  | VDJ Výrovice |  | 257.5 | 255.35 | 50 |  | 2014
V.S |  | VDJ Znojmo - Kasárna I |  | 381 | 377.6 | 500 |  | 1974 | 2015
V.S |  | VDJ Znojmo - Kasárna II |  | 381 | 377.6 | 2000 |  | 1987 | 2015
V.S |  | VDJ Znojmo - n. Republiky |  | 267.85 | 263.85 | 1400 |  | 1952 | 2015
V.S |  | VDJ Znojmo - Na Návrší I |  | 361.3 | 356.3 | 2500 |  | 2014
V.S |  | VDJ Znojmo - Na Návrší II |  | 361.3 | 356.3 | 1500 |  | 1968 | 2015
V.S |  | VDJ Znojmo - úpravna vody I |  | 318.9 | 313.9 | 3850 |  | 1968 | 2014
V.S |  | VDJ Znojmo - úpravna vody II |  | 318.9 | 313.9 | 4000 |  | 2014
V.S |  | VDJ Žerůtky |  | 370.7 | 368 | 100 |  | 1996
V.N |  | VDJ Suchohrdly u Znojma |  | 289 |  | 4000 | [5 empty] | 27.51 | 2027/2028
V.N |  | VDJ Křivánky |  | 290 |  | 500 | [5 empty] | 6.22 | 2027/2028
V.N |  | VDJ Načeratický Kopec |  | 268.4 |  | 300 | [5 empty] | 4.39 | 2031/2035
V.N |  | VDJ Němčičky |  | 305 |  | 100 | [5 empty] | 1.95 | 2028/2030
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Bezkov |  |  | 101-300 | 2.94
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Citonice |  |  | 101-300 | 3.599
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Derflice |  |  | < 100 | 1.978
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Dyje |  |  | < 100 | 0.886
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Hatě |  |  | 101-300 | 7.65
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Hatě |  |  | 301-500 | 2.256
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Hluboké Mašůvky |  |  | 101-300 | 1.194
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Hradiště |  |  | < 100 | 4.95
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Kasárna |  |  | 101-300 | 1.305
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Konice |  |  | 101-300 | 3.281
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Kravsko |  |  | 101-300 | 4.248
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Kuchařovice |  |  | 101-300 | 3.113
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Mašovice |  |  | 101-300 | 1.658
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Milíčovice |  |  | 101-300 | 3.545
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Mramotice |  |  | 101-300 | 1.695
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Načeratice |  |  | 101-300 | 1.302
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Oblekovice |  |  | 101-300 | 0.928
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Oblekovice |  |  | 301-500 | 0.343
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Olbramkostel |  |  | 101-300 | 2.731
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Plaveč |  |  | 101-300 | 4.424
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Plenkovice |  |  | 101-300 | 1.959
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Přímětice |  |  | 101-300 | 0.315
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Přímětice |  |  | 301-500 | 2.483
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Suchohrdly u Znojma |  |  | 101-300 | 8.583
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Únanov |  |  | < 100 | 0.02
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Únanov |  |  | 101-300 | 2.874
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Výrovice |  |  | < 100 | 2.632
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Výrovice |  |  | 101-300 | 0.061
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Znojmo |  |  | 101-300 | 6.4
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Znojmo |  |  | 301-500 | 8.309
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Znojmo |  |  | > 500 | 2.161
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Žerůtky |  |  | 101-300 | 0.989
R.N |  | Přívodný řad Únanov - Tvořihráz |  |  | < 100 | 5.56 | [5 empty] | 20.6554 | 2025/2026
R.N |  | Přívodný řad Kravsko |  |  | 101-300 | 3.1 | [5 empty] | 15.6085 | 2028/2029
R.N |  | Přívodný řad Mikulovice |  |  | 101-300 | 0.85 | [5 empty] | 3.8887 | 2030/2031
R.N |  | Přívodný řad Višňové |  |  | 101-300 | 1.75 | [5 empty] | 7.2188 | 2030/2031
R.N |  | Přívodný řad Bantice |  |  | 101-300 | 0.4 | [5 empty] | 1.83 | 2031/2032
R.N |  | Přívodný řad Lechovice |  |  | 101-300 | 0.5 | [5 empty] | 2.0625 | 2031/2032
R.N |  | Přívodný řad Mackovice |  |  | 101-300 | 5.45 | [5 empty] | 22.4813 | 2031/2032
R.N |  | Přívodný řad Morašice |  |  | < 100 | 2.2 | [5 empty] | 8.173 | 2031/2032
R.N |  | Přívodný řad Němčičky |  |  | 101-300 | 1.57 | [5 empty] | 7.1827 | 2031/2032
R.N |  | Přívodný řad Nový Šaldorf-Sedlešice |  |  | 101-300 | 0.92 | [5 empty] | 4.209 | 2031/2032
R.N |  | Přívodný řad Oleksovice |  |  | 101-300 | 12.62 | [5 empty] | 57.7365 | 2031/2032
R.N |  | Přívodný řad Práče |  |  | 101-300 | 1.0015 | [5 empty] | 4.1869 | 2031/2032
R.N |  | Přívodný řad Prosiměřice |  |  | < 100 | 0.67 | [5 empty] | 2.489 | 2031/2032
R.N |  | Přívodný řad Rudlice |  |  | 101-300 | 2.415 | [5 empty] | 9.9619 | 2031/2032
R.N |  | Přívodný řad Stošíkovice na Louce |  |  | < 100 | 0.5 | [5 empty] | 1.8575 | 2031/2032
R.N |  | Přívodný řad Těšetice |  |  | < 100 | 0.75 | [5 empty] | 2.7863 | 2031/2032
R.N |  | Přívodný řad Vítonice |  |  | 101-300 | 6 | [5 empty] | 25.1213 | 2031/2032
R.N |  | Přívodný řad Výrovice |  |  | 101-300 | 1.45 | [5 empty] | 5.9812 | 2031/2032
R.N |  | Přívodný řad Chvaletice |  |  | 101-300 | 8.82 | [5 empty] | 40.3515 | 2031/2035
R.N |  | Výtlačný řad Chvaletice |  |  | 101-300 | 5.29 | [5 empty] | 24.2017 | 2031/2035
R.N |  | Zásobovací řad Chvaletice |  |  | 101-300 | 1.3 | [5 empty] | 6.5455 | 2031/2035
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 640.417 |  |  | 27.51 |  | 325.9752