## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 705-SV Štítary
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
705-SV Štítary
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 3385 | 3362 | 3359 | 3344 | 3320 | 3291 | 3261 | 3228
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 3377 | 3357 | 3357 | 3344 | 3320 | 3291 | 3261 | 3228
dtto | % | 99.7637 | 99.8513 | 99.9405 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 2143 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187
počet zásob. osob s ČOP | os. | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
dtto | % | 7.2329 | 7.0873 | 7.0873 | 7.0873 | 7.0873 | 7.0873 | 7.0873 | 7.0873
počet všech zásob.obyvatel | os. | 3532 | 3512 | 3512 | 3499 | 3475 | 3446 | 3416 | 3383
dtto | % | 63.8929 | 63.2907 | 63.3249 | 63.2616 | 63.1015 | 62.9062 | 62.7019 | 62.4746
délka vodovodních řadů | km | 53.835 | 53.835 | 53.835 | 56.215 | 58.465 | 58.465 | 58.465 | 58.465
- z toho přivodné řady | km | 23.622 | 23.622 | 23.622 | 26.002 | 28.252 | 28.252 | 28.252 | 28.252
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 9.1531 | 7.964 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 30.213 | 30.213 | 30.213 | 30.213 | 30.213 | 30.213 | 30.213 | 30.213
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 7.8271 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 7.8271 | 7.5259 | 7.5259 | 7.5259 | 7.5259
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.13138 | 0.1395 | 0.15294 | 0.16617 | 0.16533 | 0.16431 | 0.16325 | 0.1621
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.11144 | 0.11724 | 0.12767 | 0.13774 | 0.13704 | 0.13619 | 0.13531 | 0.13435
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.075876 | 0.081678 | 0.092106 | 0.10217 | 0.10147 | 0.10062 | 0.099747 | 0.098784
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.035567 | 0.035567 | 0.035567 | 0.035567 | 0.035567 | 0.035567 | 0.035567 | 0.035567
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.019936 | 0.022259 | 0.025267 | 0.028436 | 0.028293 | 0.028121 | 0.02794 | 0.027745
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 422.3059 | 449.3348 | 494.7171 | 539.246 | 536.3576 | 532.8705 | 529.256 | 525.2898
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 58.8558 | 63.7173 | 71.8521 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 86.4446 | 91.4633 | 99.598 | 107.8491 | 108.0414 | 108.2774 | 108.5257 | 108.804
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 101.9089 | 108.8275 | 119.3092 | 130.1143 | 130.3475 | 130.6345 | 130.9344 | 131.2734
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.37032 | 0.41346 | 0.46935 | 0.50584 | 0.48392 | 0.48098 | 0.47789 | 0.47456
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280
Qp | m3/d | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 17280
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 16857.6941 | 16830.6652 | 16785.2829 | 16740.754 | 16743.6424 | 16747.1295 | 16750.744 | 16754.7102
Qp | m3/d | 16920.0577 | 16897.7977 | 16860.9862 | 16824.73 | 16827.0424 | 16829.8335 | 16832.728 | 16835.9022
voda předaná Qd | m3/d | -13335.0156 | -13456.584 | -13563.3623 | -13722.5547 | -13708.1299 | -13691.3408 | -13673.25 | -13654.5225
Qp | m3/d | -9582.8555 | -9693.8984 | -9776.4092 | -9901.8057 | -9890.2666 | -9876.8291 | -9862.3564 | -9847.3662
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 3522.6785 | 3374.0812 | 3221.9206 | 3018.1993 | 3035.5125 | 3055.7887 | 3077.494 | 3100.1878
Qp | m3/d | 7337.2022 | 7203.8993 | 7084.577 | 6922.9244 | 6936.7758 | 6953.0044 | 6970.3716 | 6988.536
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 2.4988 | 22.7868 | 8.3588 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 2.4988 | 25.2856 | 33.6443 | 33.6443 | 33.6443 | 33.6443
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6220.0564.01 - Horní Břečkov - část obce Čížov
CZ0647.6220.0564.02 - Horní Břečkov - část obce Horní Břečkov
CZ0647.6220.0584.01 - Lesná
CZ0647.6220.0587.01 - Lukov
CZ0647.6220.0604.01 - Podmolí
CZ0647.6220.0624.01 - Štítary
CZ0647.6220.0625.01 - Šumná
CZ0647.6220.0637.01 - Vracovice
CZ0647.6220.0638.01 - Vranov nad Dyjí
CZ0647.6220.0644.01 - Zálesí

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 705-SV Štítary
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
705-SV Štítary
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 3385 | 3362 | 3359 | 3344 | 3320 | 3291 | 3261 | 3228
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 3377 | 3357 | 3357 | 3344 | 3320 | 3291 | 3261 | 3228
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 2143 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 3532 | 3512 | 3512 | 3499 | 3475 | 3446 | 3416 | 3383
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 359.9423 | 382.2023 | 419.0138 | 455.27 | 452.9576 | 450.1665 | 447.272 | 444.0978
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 422.3059 | 449.3348 | 494.7171 | 539.246 | 536.3576 | 532.8705 | 529.256 | 525.2898
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.13138 | 0.1395 | 0.15294 | 0.16617 | 0.16533 | 0.16431 | 0.16325 | 0.1621
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.11144 | 0.11724 | 0.12767 | 0.13774 | 0.13704 | 0.13619 | 0.13531 | 0.13435
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.075876 | 0.081678 | 0.092106 | 0.10217 | 0.10147 | 0.10062 | 0.099747 | 0.098784
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.035567 | 0.035567 | 0.035567 | 0.035567 | 0.035567 | 0.035567 | 0.035567 | 0.035567
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.018436 | 0.020014 | 0.0218 | 0.023756 | 0.023637 | 0.023494 | 0.023343 | 0.023182
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0015 | 0.0022451 | 0.0034668 | 0.0046798 | 0.0046557 | 0.0046267 | 0.0045968 | 0.0045635
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 58.8558 | 63.7173 | 71.8521 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 86.4446 | 91.4633 | 99.598 | 107.8491 | 108.0414 | 108.2774 | 108.5257 | 108.804
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 101.9089 | 108.8275 | 119.3092 | 130.1143 | 130.3475 | 130.6345 | 130.9344 | 131.2734
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.34223 | 0.37151 | 0.40468 | 0.43083 | 0.41732 | 0.41479 | 0.41213 | 0.40928
celk.délka potrubí | Lc | km | 53.835 | 53.835 | 53.835 | 56.215 | 58.465 | 58.465 | 58.465 | 58.465
celk.náhradní délka | Ln | km | 53.8708 | 53.8708 | 53.8708 | 55.1401 | 56.6401 | 56.6401 | 56.6401 | 56.6401
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 3.9667 | 3.9667 | 3.9667 | 3.9667
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6220.0564.01 - Horní Břečkov - část obce Čížov
CZ0647.6220.0564.02 - Horní Břečkov - část obce Horní Břečkov
CZ0647.6220.0584.01 - Lesná
CZ0647.6220.0587.01 - Lukov
CZ0647.6220.0604.01 - Podmolí
CZ0647.6220.0624.01 - Štítary
CZ0647.6220.0625.01 - Šumná
CZ0647.6220.0637.01 - Vracovice
CZ0647.6220.0638.01 - Vranov nad Dyjí
CZ0647.6220.0644.01 - Zálesí

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 705-SV Štítary
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
705-SV Štítary
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | VN Vranov |  |  |  | 200
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Štítary | čiř.,dvoust.separace,dezinf. |  |  | 240 | 456.61
U.R |  | ÚV Štítary - odběrný objekt |  |  |  | 240 |  |  |  | 250 | 2025/2027
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | pro Vranov n/Dyjí
C.S |  | Vranov - do ÚV Štítary |  |  | 240 |  |  | 1982
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | přerušovací komora Ptačí vrch |  | 367 | 365 | 20 |  | 1992
V.S |  | přerušovací komora Zátiší |  | 364.5 | 362.2 | 20 |  | 1992
V.S |  | VDJ Šumná |  | 464.7 | 460.7 | 400 |  | 1996
V.S |  | VDJ Vranov n. Dyjí |  | 405.5 | 401.6 | 300 |  | 1991 | 2013
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Horní Břečkov |  |  | 101-300 | 3.53
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Lukov |  |  | 101-300 | 3.985
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Podmolí |  |  | 101-300 | 2.27
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Štítarský Les |  |  | 101-300 | 4.503
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Štítary |  |  | 101-300 | 1.959
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Štítary |  |  | 301-500 | 0.171
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Šumná |  |  | 101-300 | 3.0014
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Vracovice |  |  | 101-300 | 0.945
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Vranov nad Dyjí |  |  | 101-300 | 3.195
R.R |  | Přívodný řad Štítary |  |  | 101-300 | 1.55 |  |  |  | 7.0912 | 2027/2028
R.N |  | Přívodný řad Onšov |  |  | < 100 | 2.38 | [5 empty] | 8.1991 | 2028/2029
R.N |  | Přívodný řad Horní Břečkov (propoj SV Štítary - SV Znojmo) |  |  | < 100 | 2.25 | [5 empty] | 8.3588 | 2031/2032
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 456.61 |  |  | 257.0912 |  | 16.5578