## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 708-SV Loděnice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
708-SV Loděnice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 2048 | 2034 | 2032 | 2023 | 2009 | 1991 | 1972 | 1954
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 2048 | 2034 | 2032 | 2023 | 2009 | 1991 | 1972 | 1954
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
počet zásob. osob s ČOP | os. | bar: 2017 to 2050
dtto | % | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204
počet všech zásob.obyvatel | os. | 2049 | 2035 | 2033 | 2024 | 2010 | 1992 | 1973 | 1955
dtto | % | 95.48 | 95.4503 | 95.446 | 95.4267 | 95.3963 | 95.3566 | 95.314 | 95.2729
délka vodovodních řadů | km | 50.588 | 50.588 | 50.788 | 55.138 | 55.138 | 55.138 | 55.138 | 55.138
- z toho přivodné řady | km | 32.279 | 32.279 | 32.479 | 36.829 | 36.829 | 36.829 | 36.829 | 36.829
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0.61578 | 11.8113 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 18.309 | 18.309 | 18.309 | 18.309 | 18.309 | 18.309 | 18.309 | 18.309
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.056572 | 0.06137 | 0.069813 | 0.077964 | 0.077489 | 0.076878 | 0.07623 | 0.075619
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.050211 | 0.053932 | 0.060558 | 0.066968 | 0.066559 | 0.066033 | 0.065479 | 0.064953
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.042344 | 0.046065 | 0.052691 | 0.059101 | 0.058692 | 0.058166 | 0.057612 | 0.057086
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.007867 | 0.007867 | 0.007867 | 0.007867 | 0.007867 | 0.007867 | 0.007867 | 0.007867
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.006361 | 0.0074379 | 0.0092554 | 0.010996 | 0.01093 | 0.010844 | 0.010752 | 0.010666
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 189.7953 | 205.9978 | 234.5767 | 262.175 | 260.5377 | 258.432 | 256.2023 | 254.0967
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 56.6184 | 62.0173 | 71.0076 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 67.1374 | 72.6086 | 81.6094 | 90.6489 | 90.7231 | 90.82 | 90.9242 | 91.0248
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 75.6427 | 82.6222 | 94.0822 | 105.5331 | 105.6207 | 105.735 | 105.8542 | 105.9727
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.12574 | 0.14703 | 0.18224 | 0.19942 | 0.19822 | 0.19668 | 0.195 | 0.19345
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 1382.4 | 1382.4 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2
Qp | m3/d | 1382.4 | 1382.4 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 1192.6047 | 1176.4022 | 1320.6233 | 1293.025 | 1294.6623 | 1296.768 | 1298.9977 | 1301.1033
Qp | m3/d | 1227.4081 | 1214.2637 | 1363.9308 | 1341.601 | 1342.9023 | 1344.576 | 1346.3497 | 1348.0233
voda předaná Qd | m3/d | -210.8941 | -210.2912 | -209.6116 | -208.1659 | -206.9161 | -205.4152 | -203.9085 | -202.4076
Qp | m3/d | -177.4494 | -176.6967 | -175.4015 | -173.4382 | -172.4363 | -171.2332 | -170.0264 | -168.8234
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 2364.1106 | 2348.511 | 2666.2117 | 2640.0591 | 2642.9462 | 2646.5528 | 2650.2892 | 2653.8958
Qp | m3/d | 2432.3587 | 2419.967 | 2743.7294 | 2723.3628 | 2725.666 | 2728.5427 | 2731.5232 | 2734.3999
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 1.447 | 16.7343 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 1.447 | 18.1813 | 18.1813 | 18.1813 | 18.1813 | 18.1813
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6212.0300.01 - Jezeřany-Maršovice
CZ0647.6212.0303.01 - Kubšice
CZ0647.6212.0309.01 - Olbramovice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 708-SV Loděnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
708-SV Loděnice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 2048 | 2034 | 2032 | 2023 | 2009 | 1991 | 1972 | 1954
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2048 | 2034 | 2032 | 2023 | 2009 | 1991 | 1972 | 1954
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | bar: 2017 to 2050
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2049 | 2035 | 2033 | 2024 | 2010 | 1992 | 1973 | 1955
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 154.9919 | 168.1363 | 191.2692 | 213.599 | 212.2977 | 210.624 | 208.8503 | 207.1767
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 189.7953 | 205.9978 | 234.5767 | 262.175 | 260.5377 | 258.432 | 256.2023 | 254.0967
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.056572 | 0.06137 | 0.069813 | 0.077964 | 0.077489 | 0.076878 | 0.07623 | 0.075619
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.050211 | 0.053932 | 0.060558 | 0.066968 | 0.066559 | 0.066033 | 0.065479 | 0.064953
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.042344 | 0.046065 | 0.052691 | 0.059101 | 0.058692 | 0.058166 | 0.057612 | 0.057086
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.007867 | 0.007867 | 0.007867 | 0.007867 | 0.007867 | 0.007867 | 0.007867 | 0.007867
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.005261 | 0.0060893 | 0.0074507 | 0.0087016 | 0.0086494 | 0.008582 | 0.0085087 | 0.0084412
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0011 | 0.0013486 | 0.0018047 | 0.0022942 | 0.0022802 | 0.0022624 | 0.0022431 | 0.0022252
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 56.6184 | 62.0173 | 71.0076 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 67.1374 | 72.6086 | 81.6094 | 90.6489 | 90.7231 | 90.82 | 90.9242 | 91.0248
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 75.6427 | 82.6222 | 94.0822 | 105.5331 | 105.6207 | 105.735 | 105.8542 | 105.9727
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.10177 | 0.1178 | 0.14376 | 0.15766 | 0.15671 | 0.15549 | 0.15416 | 0.15294
celk.délka potrubí | Lc | km | 50.588 | 50.588 | 50.788 | 55.138 | 55.138 | 55.138 | 55.138 | 55.138
celk.náhradní délka | Ln | km | 51.6926 | 51.6926 | 51.8259 | 55.1926 | 55.1926 | 55.1926 | 55.1926 | 55.1926
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6212.0300.01 - Jezeřany-Maršovice
CZ0647.6212.0303.01 - Kubšice
CZ0647.6212.0309.01 - Olbramovice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 708-SV Loděnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
708-SV Loděnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Jezeřany S1 - kopaná studna |  |  |  | 1
Z.S |  | Loděnice L1 - vrt |  |  |  | 5
Z.S |  | Loděnice L3 - vrt |  |  |  | 5
Z.S |  | Loděnice L4 - vrt |  |  |  | 5
Z.N |  | Vrt Jezeřany |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.704 | 2024/2025
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Loděnice | úprava v podzemí |  |  | 9 | 20.586 | 1920
U.S |  | ÚV Loděnice L4, S1, L3, L1 |  |  |  | 9 | 20.586
U.R |  | ÚV Loděnice |  |  |  | 9 |  |  |  | 12.7673 | 2022/2023
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Jezeřany S1 |  |  | 1 | 20 |  | 1996 | 1997
C.S |  | Loděnice L1 |  |  | 5 | 22 |  | 1981 | 1997
C.S |  | Loděnice L3 |  |  | 5 | 22 |  | 1989 | 1997
C.S |  | Loděnice L4 |  |  | 5 | 17 |  | 1996 | 1997
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Kubšice |  | 242.3 | 239 | 500 |  | 2001
V.S |  | VDJ Maršovice |  | 267 | 263.7 | 200 |  | 1998
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí řad |  |  | 101-300 | 6.0015
R.S |  | SV Loděnice přivaděč |  |  | < 100 | 0.83
R.S |  | SV Loděnice přivaděč |  |  | 101-300 | 10.0007
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Branišovice |  |  | 101-300 | 2.71
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Jezeřany-Maršovice |  |  | 101-300 | 0.501
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Loděnice |  |  | < 100 | 0.83
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Loděnice |  |  | 101-300 | 4.502
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Olbramovice |  |  | 101-300 | 3.327
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Šumice |  |  | 101-300 | 3.497
R.N |  | Přívodný řad Jiřice u Miroslavi |  |  | < 100 | 0.2 | [5 empty] | 0.743 | 2024/2025
R.N |  | Přívodný řad Kubšice |  |  | < 100 | 2.95 | [5 empty] | 10.9593 | 2029/2030
R.N |  | Přívodný řad Olbramovice |  |  | 101-300 | 1.4 | [5 empty] | 5.775 | 2029/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 41.172 |  |  | 12.7673 |  | 18.1812