## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 709-SV Bítov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
709-SV Bítov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 481 | 477 | 477 | 475 | 471 | 468 | 463 | 459
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 389 | 386 | 386 | 471 | 467 | 464 | 459 | 455
dtto | % | 80.8732 | 80.9224 | 80.9224 | 99.1579 | 99.1507 | 99.1453 | 99.1361 | 99.1285
počet osob s ČOP | os. | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833
počet zásob. osob s ČOP | os. | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833
dtto | % | 64.7017 | 64.7017 | 64.7017 | 64.7017 | 64.7017 | 64.7017 | 64.7017 | 64.7017
počet všech zásob.obyvatel | os. | 2222 | 2219 | 2219 | 2304 | 2300 | 2297 | 2292 | 2288
dtto | % | 67.0489 | 67.0393 | 67.0393 | 69.6493 | 69.6126 | 69.585 | 69.5388 | 69.5018
délka vodovodních řadů | km | 16.536 | 16.536 | 16.536 | 24.149 | 24.149 | 24.149 | 24.149 | 24.149
- z toho přivodné řady | km | 7.581 | 7.581 | 7.581 | 14.011 | 14.011 | 14.011 | 14.011 | 14.011
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 45.8925 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 10.138 | 10.138 | 10.138 | 10.138 | 10.138
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 11.669 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 5.5903 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 5.5903 | 5.5903 | 5.5903 | 5.5903 | 5.5903
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.13598 | 0.15611 | 0.1426 | 0.13496 | 0.13475 | 0.13461 | 0.13435 | 0.13415
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.13161 | 0.12551 | 0.11562 | 0.11072 | 0.11054 | 0.11042 | 0.1102 | 0.11003
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.12489 | 0.11879 | 0.1089 | 0.10315 | 0.10298 | 0.10287 | 0.10265 | 0.10248
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.006721 | 0.006721 | 0.006721 | 0.0075678 | 0.007562 | 0.0075561 | 0.0075561 | 0.0075503
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.004372 | 0.030595 | 0.026982 | 0.024241 | 0.024209 | 0.02419 | 0.024149 | 0.024118
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 475.1914 | 525.326 | 480.1832 | 454.526 | 453.8257 | 453.3554 | 452.4502 | 451.7499
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 153.9845 | 146.6675 | 134.4491 | 122.6562 | 122.6696 | 122.6948 | 122.6963 | 122.7098
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 162.2715 | 154.9656 | 142.7473 | 131.6553 | 131.6773 | 131.7073 | 131.7285 | 131.7507
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 167.6622 | 192.7397 | 176.0615 | 160.4801 | 160.5147 | 160.56 | 160.5952 | 160.6302
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.26439 | 1.8502 | 1.6317 | 1.0038 | 1.0025 | 1.0017 | 1 | 0.99871
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04
Qp | m3/d | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -380.1514 | -430.286 | -385.1432 | -359.486 | -358.7857 | -358.3154 | -357.4102 | -356.7099
Qp | m3/d | -277.5053 | -332.6495 | -295.6404 | -274.7061 | -274.1437 | -273.7664 | -273.0443 | -272.4819
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 380.1515 | 430.286 | 385.1432 | 359.4861 | 358.7858 | 358.3154 | 357.4102 | 356.71
Qp | m3/d | 277.5054 | 332.6495 | 295.6404 | 274.7061 | 274.1438 | 273.7664 | 273.0443 | 272.482
bilance Qd | m3/d | 95.0401 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04
Qp | m3/d | 95.0401 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 40.3784 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 40.3784 | 40.3784 | 40.3784 | 40.3784 | 40.3784
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6220.0542.01 - Bítov
CZ0647.6220.0570.01 - Chvalatice
CZ0647.6220.0599.01 - Oslnovice
CZ0647.6220.0643.01 - Vysočany
CZ0647.6220.0645.01 - Zblovice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 709-SV Bítov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
709-SV Bítov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 481 | 477 | 477 | 475 | 471 | 468 | 463 | 459
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 389 | 386 | 386 | 471 | 467 | 464 | 459 | 455
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2222 | 2219 | 2219 | 2304 | 2300 | 2297 | 2292 | 2288
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 372.5453 | 427.6895 | 390.6804 | 369.7461 | 369.1837 | 368.8064 | 368.0843 | 367.5219
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 475.1914 | 525.326 | 480.1832 | 454.526 | 453.8257 | 453.3554 | 452.4502 | 451.7499
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.13598 | 0.15611 | 0.1426 | 0.13496 | 0.13475 | 0.13461 | 0.13435 | 0.13415
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.13161 | 0.12551 | 0.11562 | 0.11072 | 0.11054 | 0.11042 | 0.1102 | 0.11003
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.12489 | 0.11879 | 0.1089 | 0.10315 | 0.10298 | 0.10287 | 0.10265 | 0.10248
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.006721 | 0.006721 | 0.006721 | 0.0075678 | 0.007562 | 0.0075561 | 0.0075561 | 0.0075503
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.003972 | 0.028297 | 0.024019 | 0.020587 | 0.020561 | 0.020546 | 0.020513 | 0.020487
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0004 | 0.0022974 | 0.0029635 | 0.0036537 | 0.0036479 | 0.003644 | 0.0036366 | 0.0036309
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 153.9845 | 146.6675 | 134.4491 | 122.6562 | 122.6696 | 122.6948 | 122.6963 | 122.7098
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 162.2715 | 154.9656 | 142.7473 | 131.6553 | 131.6773 | 131.7073 | 131.7285 | 131.7507
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 167.6622 | 192.7397 | 176.0615 | 160.4801 | 160.5147 | 160.56 | 160.5952 | 160.6302
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.22773 | 1.6224 | 1.3771 | 0.83686 | 0.83582 | 0.83521 | 0.83385 | 0.8328
celk.délka potrubí | Lc | km | 16.536 | 16.536 | 16.536 | 24.149 | 24.149 | 24.149 | 24.149 | 24.149
celk.náhradní délka | Ln | km | 17.4417 | 17.4417 | 17.4417 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6220.0542.01 - Bítov
CZ0647.6220.0570.01 - Chvalatice
CZ0647.6220.0599.01 - Oslnovice
CZ0647.6220.0643.01 - Vysočany
CZ0647.6220.0645.01 - Zblovice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 709-SV Bítov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
709-SV Bítov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | prameniště Kosůvka |  |  |  | 0.4
Z.S |  | prameniště Popelna |  |  |  | 0.7
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | ČS Bítov |  |  | 3 | 65 | [5 empty] | 0.815 | 2028/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Bítov |  | 465.25 | 463.25 | 45
V.S |  | VDJ Chvalatice |  | 485.5 | 482.5 | 500 |  | 1994 | 2013
V.N |  | VDJ Bítov - rozšíření |  | 465.25 |  | 200 | [5 empty] | 3.32 | 2028/2030
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Bítov |  |  | 101-300 | 4.67
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Chvalatice |  |  | 101-300 | 0.085
R.R |  | Přívodný řad Bítov |  |  | 101-300 | 1.2 |  |  |  | 5.49 | 2027/2029
R.R |  | Přívodný řad Oslnovice |  |  | < 100 | 0.15 |  |  |  | 0.51675 | 2028/2029
R.N |  | Zásobovací řad Oslnovice |  |  | < 100 | 1.002 | [5 empty] | 3.8265 | 2028/2029
R.N |  | Zásobovací řad Vysočany |  |  | < 100 | 2.7 | [5 empty] | 10.0305 | 2028/2030
R.N |  | Zásobovací řad Zblovice |  |  | 101-300 | 2.7 | [5 empty] | 11.1375 | 2028/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.0067 |  | 29.1295