## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 711-SV Jaroslavice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
711-SV Jaroslavice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1750 | 1738 | 1736 | 1729 | 1716 | 1702 | 1686 | 1669
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1750 | 1738 | 1736 | 1729 | 1716 | 1702 | 1686 | 1669
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 48 | 48 | 48 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
počet zásob. osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
dtto | % | 20.8333 | 20.8333 | 20.8333 | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1760 | 1748 | 1746 | 1739 | 1726 | 1712 | 1696 | 1679
dtto | % | 97.8865 | 97.8723 | 97.87 | 97.587 | 97.5692 | 97.5499 | 97.5273 | 97.5029
délka vodovodních řadů | km | 21.715 | 21.715 | 21.715 | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815
- z toho přivodné řady | km | 3.407 | 3.407 | 3.407 | 8.507 | 8.507 | 8.507 | 8.507 | 8.507
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 59.9506 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 18.308 | 18.308 | 18.308 | 18.308 | 18.308 | 18.308 | 18.308 | 18.308
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 4.483 | 4.483 | 4.483 | 4.483
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 16.7183 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 16.7183 | 16.7183 | 16.7183 | 16.7183 | 16.7183
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.12029 | 0.1122 | 0.099081 | 0.085581 | 0.085113 | 0.084577 | 0.084001 | 0.083358
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.068208 | 0.068293 | 0.068939 | 0.069409 | 0.069029 | 0.068595 | 0.068128 | 0.067606
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.05129 | 0.051375 | 0.052021 | 0.052491 | 0.052111 | 0.051677 | 0.05121 | 0.050688
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.016918 | 0.016918 | 0.016918 | 0.016918 | 0.016918 | 0.016918 | 0.016918 | 0.016918
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.05208 | 0.043907 | 0.030143 | 0.016172 | 0.016084 | 0.015983 | 0.015874 | 0.015752
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 371.7136 | 349.6254 | 314.2127 | 277.6111 | 276.0168 | 274.1925 | 272.2303 | 270.0381
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 79.8418 | 80.5233 | 81.6279 | 82.697 | 82.7173 | 82.6986 | 82.7241 | 82.7099
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 106.1774 | 107.0397 | 108.1747 | 109.3506 | 109.5717 | 109.7726 | 110.0535 | 110.3161
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 187.2484 | 175.8575 | 155.4731 | 134.8293 | 135.1019 | 135.3496 | 135.6959 | 136.0197
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 2.3983 | 2.022 | 1.3881 | 0.6031 | 0.5998 | 0.59603 | 0.59197 | 0.58744
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 846.72 | 846.72 | 846.72 | 1192.32 | 1192.32 | 1192.32 | 1192.32 | 1192.32
Qp | m3/d | 846.72 | 846.72 | 846.72 | 1192.32 | 1192.32 | 1192.32 | 1192.32 | 1192.32
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 475.0064 | 497.0946 | 532.5073 | 914.7089 | 916.3032 | 918.1275 | 920.0897 | 922.2819
Qp | m3/d | 517.1628 | 539.321 | 575.264 | 957.8519 | 959.1342 | 960.6015 | 962.1797 | 963.9429
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 1321.7264 | 1343.8146 | 1379.2273 | 2107.0289 | 2108.6232 | 2110.4475 | 2112.4097 | 2114.6019
Qp | m3/d | 1363.8828 | 1386.041 | 1421.984 | 2150.1719 | 2151.4542 | 2152.9215 | 2154.4997 | 2156.2629
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 38.2003 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 38.2003 | 38.2003 | 38.2003 | 38.2003 | 38.2003
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6220.0572.01 - Jaroslavice
CZ0647.6220.0614.01 - Slup - část obce Oleksovičky
CZ0647.6220.0614.02 - Slup - část obce Slup

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 711-SV Jaroslavice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
711-SV Jaroslavice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1750 | 1738 | 1736 | 1729 | 1716 | 1702 | 1686 | 1669
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1750 | 1738 | 1736 | 1729 | 1716 | 1702 | 1686 | 1669
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 48 | 48 | 48 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1760 | 1748 | 1746 | 1739 | 1726 | 1712 | 1696 | 1679
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 329.5572 | 307.399 | 271.456 | 234.4681 | 233.1858 | 231.7185 | 230.1403 | 228.3771
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 371.7136 | 349.6254 | 314.2127 | 277.6111 | 276.0168 | 274.1925 | 272.2303 | 270.0381
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.12029 | 0.1122 | 0.099081 | 0.085581 | 0.085113 | 0.084577 | 0.084001 | 0.083358
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.068208 | 0.068293 | 0.068939 | 0.069409 | 0.069029 | 0.068595 | 0.068128 | 0.067606
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.05129 | 0.051375 | 0.052021 | 0.052491 | 0.052111 | 0.051677 | 0.05121 | 0.050688
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.016918 | 0.016918 | 0.016918 | 0.016918 | 0.016918 | 0.016918 | 0.016918 | 0.016918
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.05108 | 0.042617 | 0.028358 | 0.013882 | 0.013806 | 0.013719 | 0.013626 | 0.013521
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001 | 0.00129 | 0.001785 | 0.0022905 | 0.002278 | 0.0022636 | 0.0022482 | 0.002231
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 79.8418 | 80.5233 | 81.6279 | 82.697 | 82.7173 | 82.6986 | 82.7241 | 82.7099
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 106.1774 | 107.0397 | 108.1747 | 109.3506 | 109.5717 | 109.7726 | 110.0535 | 110.3161
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 187.2484 | 175.8575 | 155.4731 | 134.8293 | 135.1019 | 135.3496 | 135.6959 | 136.0197
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.3725 | 1.9794 | 1.3171 | 0.52358 | 0.52071 | 0.51744 | 0.51391 | 0.50997
celk.délka potrubí | Lc | km | 21.715 | 21.715 | 21.715 | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815
celk.náhradní délka | Ln | km | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 26.5133 | 26.5133 | 26.5133 | 26.5133 | 26.5133
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 4.483 | 4.483 | 4.483 | 4.483
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 2.9887 | 2.9887 | 2.9887 | 2.9887 | 2.9887
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6220.0572.01 - Jaroslavice
CZ0647.6220.0614.01 - Slup - část obce Oleksovičky
CZ0647.6220.0614.02 - Slup - část obce Slup

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 711-SV Jaroslavice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
711-SV Jaroslavice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | vrt HV 201 |  |  |  | 1.2 |  | 1978
Z.S |  | vrt HV 202/1 |  |  |  | 3.7 |  | 1978
Z.S |  | vrt HV 203 |  |  |  | 2.6 |  | 1978
Z.S |  | vrt HV 203/1 |  |  |  | 2.3 |  | 1978
Z.N |  | 2x vrt Jaroslavice |  |  |  | 4 | [5 empty] | 1.584 | 2027/2030
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.N |  | ÚV Jaroslavice |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4.915 | 2027/2030
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Jaroslavice |  | 232.3 |  | 300 |  | 1978
V.N |  | Akumulace Jaroslavice |  | 195 |  | 100 | [5 empty] | 1.95 | 2027/2030
V.N |  | VDJ Jaroslavice - nový |  | 232.3 |  | 500 | [5 empty] | 6.22 | 2027/2030
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Příváděcí řad Oleksovičky |  |  | < 100 | 0.507
R.S |  | Přiváděcí řad Slup |  |  | 101-300 | 2.9
R.N |  | Propojovací řad Jaroslavice |  |  | < 100 | 0.35 | [5 empty] | 1.3003 | 2027/2030
R.N |  | Přívodný řad Jaroslavice |  |  | 101-300 | 4.75 | [5 empty] | 19.5938 | 2027/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 35.563