## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 714-SV Miroslav
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
714-SV Miroslav
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 3229 | 3207 | 3203 | 3190 | 3167 | 3139 | 3110 | 3080
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 3229 | 3207 | 3203 | 3190 | 3167 | 3139 | 3110 | 3080
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
počet zásob. osob s ČOP | os. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 3275 | 3253 | 3249 | 3236 | 3213 | 3185 | 3156 | 3126
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 30.33 | 30.33 | 30.86 | 30.86 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08
- z toho přivodné řady | km | 6.96 | 6.96 | 7.49 | 7.49 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 7.0761 | 0 | 52.3234 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 11.858 | 11.858 | 11.858 | 11.858 | 11.858
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 38.4251 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 38.4251 | 30.3429 | 30.3429 | 30.3429 | 30.3429
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.24628 | 0.23836 | 0.22566 | 0.21264 | 0.21177 | 0.2107 | 0.20959 | 0.20845
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.17162 | 0.17095 | 0.17082 | 0.17043 | 0.16973 | 0.16887 | 0.16799 | 0.16707
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.10027 | 0.099596 | 0.099468 | 0.099074 | 0.098375 | 0.097518 | 0.096632 | 0.095716
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.071354 | 0.071354 | 0.071354 | 0.071354 | 0.071354 | 0.071354 | 0.071354 | 0.071354
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.074663 | 0.067412 | 0.054838 | 0.042214 | 0.042041 | 0.041828 | 0.041609 | 0.041382
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 757.1582 | 734.9075 | 700.0034 | 664.0132 | 661.0468 | 657.414 | 653.6555 | 649.7714
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 83.8783 | 83.8814 | 83.8769 | 83.8803 | 83.8843 | 83.8848 | 83.8862 | 83.8885
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 143.57 | 143.9768 | 144.0464 | 144.2914 | 144.7279 | 145.2633 | 145.8286 | 146.4254
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 206.0299 | 200.7524 | 190.2889 | 180.0316 | 180.576 | 181.244 | 181.9493 | 182.6938
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 2.4617 | 2.2226 | 1.777 | 1.3679 | 1.0758 | 1.0703 | 1.0647 | 1.0589
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320
Qp | m3/d | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 3562.8418 | 3585.0925 | 3619.9966 | 3655.9868 | 3658.9532 | 3662.586 | 3666.3445 | 3670.2286
Qp | m3/d | 3645.2521 | 3666.9524 | 3701.7514 | 3737.4177 | 3739.8093 | 3742.7379 | 3745.7679 | 3748.8992
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 3562.8418 | 3585.0925 | 3619.9966 | 3655.9868 | 3658.9532 | 3662.586 | 3666.3445 | 3670.2286
Qp | m3/d | 3645.2521 | 3666.9524 | 3701.7514 | 3737.4177 | 3739.8093 | 3742.7379 | 3745.7679 | 3748.8992
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0.48762 | 19.0149 | 28.7892 | 37.6065 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0.48762 | 19.5026 | 48.2918 | 85.8983 | 85.8983 | 85.8983 | 85.8983
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6212.0305.01 - Miroslav - část obce Kašenec
CZ0647.6212.0305.02 - Miroslav - část obce Miroslav
CZ0647.6212.0306.01 - Miroslavské Knínice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 714-SV Miroslav
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
714-SV Miroslav
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 3229 | 3207 | 3203 | 3190 | 3167 | 3139 | 3110 | 3080
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 3229 | 3207 | 3203 | 3190 | 3167 | 3139 | 3110 | 3080
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 3275 | 3253 | 3249 | 3236 | 3213 | 3185 | 3156 | 3126
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 674.7479 | 653.0476 | 618.2486 | 582.5823 | 580.1907 | 577.2621 | 574.2321 | 571.1008
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 757.1582 | 734.9075 | 700.0034 | 664.0132 | 661.0468 | 657.414 | 653.6555 | 649.7714
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.24628 | 0.23836 | 0.22566 | 0.21264 | 0.21177 | 0.2107 | 0.20959 | 0.20845
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.17162 | 0.17095 | 0.17082 | 0.17043 | 0.16973 | 0.16887 | 0.16799 | 0.16707
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.10027 | 0.099596 | 0.099468 | 0.099074 | 0.098375 | 0.097518 | 0.096632 | 0.095716
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.071354 | 0.071354 | 0.071354 | 0.071354 | 0.071354 | 0.071354 | 0.071354 | 0.071354
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.062463 | 0.056152 | 0.045138 | 0.034086 | 0.033946 | 0.033774 | 0.033597 | 0.033414
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0122 | 0.01126 | 0.0097003 | 0.0081286 | 0.0080949 | 0.0080541 | 0.0080117 | 0.0079679
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 83.8783 | 83.8814 | 83.8769 | 83.8803 | 83.8843 | 83.8848 | 83.8862 | 83.8885
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 143.57 | 143.9768 | 144.0464 | 144.2914 | 144.7279 | 145.2633 | 145.8286 | 146.4254
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 206.0299 | 200.7524 | 190.2889 | 180.0316 | 180.576 | 181.244 | 181.9493 | 182.6938
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.6698 | 2.4001 | 1.9006 | 1.4352 | 0.978 | 0.97306 | 0.96796 | 0.96268
celk.délka potrubí | Lc | km | 30.33 | 30.33 | 30.86 | 30.86 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08
celk.náhradní délka | Ln | km | 23.396 | 23.396 | 23.7493 | 23.7493 | 34.7093 | 34.7093 | 34.7093 | 34.7093
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 11.858 | 11.858 | 11.858 | 11.858 | 11.858
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 7.784 | 7.784 | 7.784 | 7.784 | 7.784
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6212.0305.01 - Miroslav - část obce Kašenec
CZ0647.6212.0305.02 - Miroslav - část obce Miroslav
CZ0647.6212.0306.01 - Miroslavské Knínice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 714-SV Miroslav
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
714-SV Miroslav
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | jímací vrt HV 210 |  |  |  | 15
Z.S |  | jímací vrt V 24 |  |  |  | 15
Z.S |  | jímací vrt V 25 |  |  |  | 20
Z.N |  | Vrt Miroslav I |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.748 | 2021/2023
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.N |  | ÚV Miroslav | odstraňování uranu |  |  | 14.1667 | [5 empty] | 12.514 | 2021/2023
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | čerpací stanice ČS 1 u V 25 |  |  | 20
C.S |  | čerpací stanice ČS 2 u V 24 |  |  | 15
C.S |  | čerpací stanice ČS 3 u V 210 |  |  | 15
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Miroslav |  | 302 | 297 | 1450
V.S |  | VDJ Miroslavské Knínice |  |  |  | 150 |  | 1976
V.R |  | VDJ Miroslavské Knínice |  | 340 | 338 | 170 |  |  |  | 2.909 | 2025/2026
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | přivaděč Miroslavské Knínice obec |  |  | < 100 | 3.753
R.S |  | Vodovod Miroslav přivaděč |  |  | 101-300 | 3.207
R.N |  | Přívodný řad Miroslav |  |  | < 100 | 0.53 | [5 empty] | 1.969 | 2021/2023
R.N |  | Přívodný řad Miroslav - Oleksovice |  |  | 101-300 | 8.22 | [5 empty] | 37.6065 | 2031/2032
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.909 |  | 52.8374