	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          Změna 1 (k 10/2008)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	191
	0626.015.362.01
	Kobeřice u Brna
	06733
	593141

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	015
	Slavkov u Brna


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2000
	2015

	Obec
	522
	517

	Místní část obce
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Kobeřice u Brna se nachází jižně od města Slavkova u Brna, ve vzdálenosti cca 7 km.  Rozsah zástavby se nachází v rozmezí 265 – 340 m n.m.

C. Podklady

· Údaje od Obecního úřadu

Změna k 10/2008
 -  informace o navrhované kanalizaci a ČOV v obci Kobeřice – poskytl Ing. Hráček,   Vodohospodářský atelier
D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2000
	2004
	2015

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	590
	592
	597

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	15.0
	15.2
	15.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	13.7
	13.9
	14.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	12.6
	12.7
	13.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	58
	59
	61

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	63
	64
	66

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	70
	70
	72

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	41.1
	41.6
	43.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	55.4
	56.2
	58.2


Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod, jehož majitelem i provozovatelem je obec. 

V roce 2000 bylo zásobeno 590 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobením 597 obyvatel. Obec přináleží do skupinového vodovodu Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice. (SV Ho-He-Ní-Ko). Tento skupinový vodovod využívá zdroje u obcí Kobeřice, kde jsou 2 vrty, HV 5 + HV 7, o celkové vydatnosti Q = 1,5 l/s a u obce Heršpice, kde jsou tři studny S1, S2, S3, o celkové vydatnosti Q = 3 l/s. 

Celková vydatnost zdrojů SV Ho-He-Ní-Ko činí Q = 4,5 l/s. Zásobení obce je gravitačně z vodojemu Kobeřice, o objemu 2x100 m3, s max. hladinou 360,75 m n.m.

Přívodní řad je ukončen u obce, kde je napojen na rozvodnou síť. Do VDJ Kobeřice je čerpána voda z místního zdroje Kobeřice, vrtů HV 5 + HV 7.

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se    budou provádět opravy vzniklých poruch.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Skupinový vodovod Hodějice – Heršpice – Nížkovice – Kobeřice využívá zdroje u obcí Kobeřice, kde jsou 2 vrty HV 5 + HV 7, o celkové vydatnosti Q = 1,5 l/s a u obce Heršpice, kde jsou tři studny S1, S2, S3, o celkové vydatnosti Q = 3 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody z jednoho stávajícího zdroje bude využíván pouze druhý zdroj. Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z obou zdrojů, bude nutno vodu dovážet v cisternách.  Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj pitné vody. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrty Kobeřice HV5, HV7, studna Nížkovice Sni1, nacházející se ve vzdálenosti cca 2 km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.4. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	341
	341
	339

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	40.40
	40.33
	40.05

	BSK5
	kg/den
	20.49
	20.46
	20.34

	NL
	kg/den
	18.78
	18.75
	18.64

	CHSK
	kg/den
	40.97
	40.91
	40.67


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 10/2008 - zrušeno
V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce budou odváděny na ČOV Milešovice.
Změna k 10/2008
V obci bude vybudována splašková kanalizační síť s odvedením odpadních vod do čistírny odpadních vod pod obcí.
U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Změna k 10/2008 – zrušeno
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.
	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	31.086

	Celkem (mil.Kč)
	31.086


Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.
Změna k 10/2008
	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	30.537

	Celkem (mil.Kč)
	30.537


	
	

	362_Kobeřice u Brna.doc
	



