	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          Změna 1 (k 12/2012)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	187
	0624.007.182.00
	Klobouky u Brna
	06640
	584550

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	187.2
	0624.007.182.02
	Klobouky u Brna
	06640
	584550

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	007
	Hustopeče


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2000
	2015

	Obec
	2240
	2221

	Místní část obce
	1992
	1975


B.2. Základní údaje o obci

Klobouky jsou městskou částí města Klobouky u Brna a nachází se v severovýchodní části územního celku Břeclav .

Rozsah zástavby je v rozmezí 190 – 280 m n.m.
C. Podklady

- Územní plán obce Klobouky u Brna 
- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1996

- PRVKUC okres Břeclav 


- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Městského úřadu

- Údaje od Městských vodáren a kanalizací

Změna k 10/2012
- Projektová  dokumentace Klobouky u Brna – kanalizace, zpracovaná firmou Aquaprocon s.r.o. v roce 2009
D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2000
	2004
	2015

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2040
	2065
	2132

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	86.4
	89.7
	98.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	83.7
	87.0
	96.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	73.0
	76.3
	85.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	98
	101
	110

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	112
	115
	124

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	116
	119
	127

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	236.6
	245.7
	271.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	319.4
	331.6
	366.0


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Klobouky u Brna má vodovod pro veřejnou potřebu, který vlastní a jeho  provozovatelem jsou Městské vodárny a kanalizace.

Město Klobouky u Brna je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín, provozovatel VAK Hodonín, a.s.) přívodným řadem DN 200 z řídícího VDJ Poddvorov II 2 x 1000 m3 (269,0/266,0). Přívodný řad DN 200 přivádí vodu do VDJ Krumvíř 150 m3 (222,8/219,5), odkud je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Klobouky 500 m3 (266,0/262,7) s čerpací stanicí. Z tohoto vodojemu je zásobováno 2. tlakové pásmo  města a obec Kašnice.  Voda je  dále  čerpána  do  VDJ   Klobouky   100 + 440 m3  (295,0/291,1), z kterého je zásobováno 1. tlak. pásmo Klobouk.

Vodovodní rozvodná síť z trub DN 80 - 150 byla budována postupně, dobudována byla v roce 1995 a dnes je kompletní a v dobrém stavu.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se bude provádět rekonstrukce řadů u nichž vznikne porucha.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 280,0 m.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Hlavní zdroj je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75,0 l/s se svými třemi prameništi o vydatnosti Q = 70,0 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z ÚV Moravská Nová Ves do SV Podluží, pitná voda bude zajištěna ze SV Koryčany - Kyjov – Klobouky, který bude dotován SV Bzenec – Kyjov – Hodonín. V tomto případě by byla obec Klobouky u Brna zásobena z VDJ  Hovorany I a II 1 x 1000 resp. 2 x 400 m3 (241,15). Současně bude nutné provést zásahy v manipulaci u sekčních uzávěrů na přívodech tak, aby byla zajištěna dodávka vody.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 28 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.  

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 280,0 m v roce 2008 – 2013.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	1494
	1494
	1975

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	1494
	1494
	1975

	Počet EO
	obyv.
	1472
	1470
	1727

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	184.02
	185.58
	233.45

	BSK5
	kg/den
	88.31
	88.21
	103.61

	NL
	kg/den
	80.95
	80.85
	94.98

	CHSK
	kg/den
	176.61
	176.41
	207.22


E.2. Významní producenti odpadních vod 

Neria Hustopeče – závod Klobouky u Brna – technolog.odp.vody - do městské kanalizace

Chemoplast – technologické odpadní vody 

B – natur – technologické odpadní vody 

ZD Klobouky – technologické odpadní vody 

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Změna k 12/2012 – zrušeno, nově platí
Ve městě je z velké části vybudována síť jednotné kanalizace z trub DN 300 – 1200 250 - 800 v celkové délce 9,79 13,49 km. Kanalizace je zčásti nová a zčásti zrekonstruovaná (výstavba 2003). Touto kanalizací jsou odpadní vody gravitačně svedeny na novou městskou čistírnu odpadních vod, kam jsou napojeny i odpadní vody z obce Kašnice. Pro odlehčení dešťových odpadních vod je na kanalizační síti vybudováno 9 12 odlehčovacích komor.

ČOV Klobouky je mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací, s projektovanou kapacitou 4000 EO a je v současnosti ve zkušebním provozu. Uvedení do trvalého provozu se  předpokládá v srpnu 2004  v roce 2006
Provozovatelem kanalizační sítě i ČOV Klobouky jsou Městské vodárny Klobouky      u Brna je město Klobouky u Brna
E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu 

Změna k 12/2012
Navrhuje se dobudování  kanalizačního systému města splaškovou kanalizací z trub DN 300-400 mm v celkové délce 1,5 km, převážně v okrajových částech města. Pro spádově odkloněné lokality jsou navrženy 2 čerpací stanice, které budou splaškovou odpadní vodu přečerpávat do stok gravitační kanalizace. Celková délka výtlaků DN 80 je  220 m.
Navrhuje se dobudování  kanalizačního systému města splaškovou kanalizací z trub DN 250 v  délce 414m. Dále bude provedena rekonstrukce stávajících stok v obci, které jsou nevyhovující z důvodu kapacitního i z důvodu jejich technického stavu. Jde o stoky v profilech DN 250 - DN 500 v celkové délce 5687,7m
E.5. Časový harmonogram  

· Výstavba kanalizace :

2008 – 2009   2013-2014
Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody
	0.750

	Kanalizace
	11.957

	Celkem
	12.707


Změna k 12/2012
Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010..

	Vodovody
	0.750

	Kanalizace (mil.Kč)
	46.120

	Celkem (mil.Kč)
	46.870


	
	

	182_02_Klobouky u Brna.doc
	



