	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce






Změna 1 (k 03/2014)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	296
	0621.001.024.01
	Milonice
	09507
	582077

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	001
	Blansko


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2000
	2015

	Obec
	176
	174

	Místní část obce
	
	


A.2. Základní údaje o obci

Obec Milonice se nachází  asi  6 km  západně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  345 – 375 m n.m.
B. Podklady

· Územní plán obce Milonice, vypracoval Atelier ERA v 01/1997

· Provozní řád - Vodovod Milonice, VAS a.s , 08/1999

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

Změna k 03/2014

· Informace obce Závist o záměru odvedení odpadních vod z obce na ČOV Milonice
· Územní plán obce Milonice, vypracoval Atelier ERA v 09/2012
C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2000
	2004
	2015

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	176
	175
	174

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	8.0
	8.1
	7.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	6.7
	6.8
	7.0

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	6.4
	6.5
	6.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	101
	105

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	104
	106
	110

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	125
	127
	116

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	22.0
	22.2
	20.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	33.0
	33.3
	30.4


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Milonice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Milonice jsou zásobené pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, podskupiny Milonice, Újezd u Černé Hory a Závist, jejímž zdrojem je JÚ Lažany – 5 hloubkových vrtů   HV 1,  HV 2, HV 3, HV 103 a HV 104 s celk. Q = 47,9 l/s.

Z vrtů je voda dodávána do vodojemu Lažany 400 m3 s max. hlad. 350,6 m n.m., odkud je voda samostatně čerpána čerpací stanicí u které je situována odkyselovací stanice aerace ERBO, třemi směry:

· přes přerušovací komoru Hořice do vodojemu Blansko

· do vodojemu Újezd u Černé Hory

· do vodojemu Lipůvka.

· Dále je z něho samostatně gravitačně zásobena obec Lažany.

Obec Milonice je zásobena z vodojemu Újezd u Černé Hory 2x150 m3 s max. hlad. 415,00 m n.m., umístěného v části Padělky, který je společný pro celou podskupinu Milonice, Újezd u Černé Hory a Závist. Na výtlačném a zásobovacím řadu z vodojemu Lažany je provedena za čerpací stanicí odbočka pro obec Milonice s redukční šachtou, kde je umístěn regulační ventil, přes který je pitná voda dodávána do rozvodné sítě obce. V době mimo čerpání je obec zásobena přes uvedený výtlačný a zásobovací řad tak, že v čerpací stanici před čerpadly jsou umístěné zpětné klapky a sloupec pitné vody je držen až po tyto zpětné klapky v čerpací stanici a zásobování do obce Milonice a Závist je z vodojemu Újezd u Černé Hory 300 m3.

Rozsáhlá rekonstrukce rozvodné sítě proběhla v roce 1971 –1972, rozšíření bylo provedeno v severní části obce pro novou zástavbu.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce téměř celé rozvodné sítě. 

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko pro obec Milonice je JÚ Lažany-

5 hloubkových vrtů HV1,HV2,HV3, HV103 a HV104  s celk. Q=47,9 l/s

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 17 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

· rozvodné sítě   LT 80 dl. 289 m, r. 2007

· rozvodné sítě   LT 100 dl. 1450 m, r. 2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	92
	92
	91

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	12.52
	12.45
	12.38

	BSK5
	kg/den
	5.53
	5.50
	5.47

	NL
	kg/den
	5.07
	5.04
	5.01

	CHSK
	kg/den
	11.06
	11.00
	10.94


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Dešťové vody odtékají povrchově do zaklenutého potoka

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navržena splašková kanalizace, menší ČOV (částečně krytá) s aktivací, doplněnou o terciální stupeň. 

Pro umístění ČOV byla vybrána plocha na okraji PHO IIa a bude tedy nutné zajistit kvalitní provedení stavby (vodotěsnost) a výtok zaústit cca o 150 m níže po toku, až pod jímací území.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

Změna k 03/2014
Do kanalizační sítě obce Milonice a na výhledovou ČOV Milonice budou odváděny splaškové odpadní vody z obce Závist.
D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	  3.647

	Kanalizace (mil.Kč)
	12.962

	Celkem (mil.Kč)
	16.609


	
	

	024_Milonice.doc
	



