	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                              Změna  k 06/2016
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	176
	0627.012.299.01
	Jiřice u Miroslavi
	06105
	594229

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2000
	2015

	Obec
	427
	423

	Místní část obce
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Jiřice u Miroslavi se nachází asi  15 km jižně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Územní plán obce Jiřice u Miroslavi, zprac. AR-projekt v 02/2003 

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

· Předběžná studie proveditelnosti pro odkanalizování obcí Troskotovicko

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2000
	2004
	2015

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	420
	421
	423

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	47.1
	47.1
	47.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	29.3
	29.4
	29.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	16.6
	16.7
	17.0

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	109
	109
	110

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	191
	192
	192

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	307
	307
	307

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	128.9
	129.2
	129.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	180.5
	180.8
	181.5


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Damnice. 

Zdrojem pitné vody je vrt  HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s. 

Z vrtu je voda čerpána do vdj. Dolenice, o objemu 1 x 650 m3, s max. hladinou 262,44 m n.m. Vlastní zásobení obce je gravitačně z VDJ Dolenice  přes  rozvodnou síť Damnice.

samostatným zásobovacím řadem, jenž je u obce napojen na rozvodnou síť.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno ještě dalších 5 obcí – Dolenice, Jiřice u Miroslavi, Suchohrdly u Miroslavi, Trnové Pole a Troskotovice, které se nacházejí na území  ÚC Břeclav.

Tyto dva zdroje slouží k zásobování dalších 5 obcí – Damnice, Dolenice, Suchohrdly u Miroslavi, Trnové Pole a Troskotovice, které se nacházejí na území  ÚC Břeclav.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno
Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.
Změna k 06/2016 
Ve výhledu se předpokládá napojení skupinového vodovodu Damnice na vodovod Oleksovice – výtlakem z ÚV Oleksovice ke zdroji Kašenec. Ve zdroji Kašenec u vrtu HV 211, který je navržen k rekonstrukci, dojde k mísení vody z obou zdrojů. Mísení je navrženo s ohledem na zvýšenou koncentraci uranu ve vrtu HV211. Dále je navrženo k vyvrtání nového vrtu HV 211a.
Je navržena rekonstrukce přívodného řadu na potrubí z tvarné litiny DN 150 v délce 1850 m.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 06/2016 - zrušeno
Zdrojem pitné vody je vrt  HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s.
Změna k 06/2016
Zdrojem pitné vody je vrt HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s, který je navržen k rekonstrukci. Vrt vykazuje zvýšené koncentrace uranu, které se předpokládají i po rekonstrukci objektu. Ve zdroji Kašenec dojde k vyvrtání dalšího nového vrtu HV211a. Předpokládá se celkový odběr ze zdroje o velikosti 8 l/s, tedy po 4 l/s z každého vrtu. SV Damnice bude nově napojen na směsnou vodu z vrtu HV 211, HV211a a z ÚV Oleksovice (zdroj i ÚV navrženy na rekonstrukci a intenzifikaci). Předpokládá se snížené využívání vrtu HV 211.
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 9km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

Změna k 06/2016 - zrušeno
· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· přívodný řad LT 100 dl. 1330 m,r.2005-2015

-     rozvodné sítě   LT80-100  dl. 1937 m, r. 2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.
Změna k 06/2016
Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- přívodný řad LT 150 dl. 1850 m, r.2005-2015

- rozvodné sítě LT 80-100  dl. 1937 m, r. 2005-2015

- přívodný řad LT 150 dl. 1850 m, r.2017-2018

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.
E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	218
	217
	216

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	34.36
	34.28
	34.04

	BSK5
	kg/den
	13.06
	13.03
	12.94

	NL
	kg/den
	11.97
	11.94
	11.86

	CHSK
	kg/den
	26.12
	26.06
	25.88


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V obci je vybudován kompletní systém dešťové kanalizace v místních komunikacích a podél nich. Dešťová kanalizace je v dobrém technickém stavu. V nové obytné lokalitě „Okaly“ je realizována krátká splašková kanalizace a dvě malé kompaktní ČOV.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Odkanalizování je řešeno na principu oddílné kanalizace. Splašková kanalizace se navrhuje jako gravitační se 4 čerpacími stanicemi a  výtlačnými stokami.

Předpokládá se odvedení splaškových vod na ČOV Miroslav.

Přivaděč bude veden přes obec Damnice a bude sloužit i pro odpadní vody z dalších obcí – Dolenice a Trnové Pole (event. Troskotovice okr. Břeclav).

V ÚP uvažována varianta ČOV Jiřice s napojením odp. vod z obce Damnice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Změna k 06/2016 - zrušeno
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.
	Vodovody (mil.Kč)
	5.429

	Kanalizace (mil.Kč)
	22.472

	Celkem (mil.Kč)
	  27.901


Změna k 06/2016
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.
	Vodovody (mil.Kč)
	9.560

	Kanalizace (mil.Kč)
	22.472

	Celkem (mil.Kč)
	32.032


	
	

	299.doc
	



